# 招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司四川基地变电站、电力设备预防性试验&站内设备、线路维护项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

- 一、招标内容及要求：

- 1、项目名称：思念食品有限公司四川基地变电站、电力设备预防性试验&站内设备、线路维护项目；

- 2、标段划分：

- 项目共分为1个标段：思念食品有限公司四川基地变电站、电力设备预防性试验&站内设备、线路维护；

- 3、项目概况：

- ①项目实施地点：四川思念食品有限公司工厂

- ②项目内容：35KV变电站站内设备、一厂供电、立库供电、二厂供电设备等供电设备的预防性试验，以及35KV变电站站内及35KV灵念线线路1年期运维（明细见附件），且需协调当地电力及相关部门，办理所有但不限于手续、证明、材料、报告等流程。

- ③工期要求：2026年09月30日前完成全部年检工作，配合停电时间需控制在2-3天，具体开展时间由设备动力部结合排产情况协商；

- ④质量要求：在合同执行期间投标方应及时、准确、合法、合规的提供现场服务；

- 4、工程量清单

- 4.1 35KV变电站站内设备、一厂供电、立库供电、二厂供电设备等供电设备的预防性试验

- 主要包括主变、断路器、电流互感器、电压互感器、隔离刀闸、避雷器、站用变、箱变、保护装置校验、直流、蓄电池等，详见下表（包含但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35KV变电站 |  |  |  |  |
| （一） | 35KV侧 |  |  |  |  |
| 1 | 1#主变 | SZ11-6300/35 6300KVA | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。 |
| 2 | 35KV 1#站用变 | S11-50/35 | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。 |
| 3 | 35KV进线电缆 | YJV-26/35-1X120 | 根 | 3 | 1.绝缘电阻试验。2.工频耐压试验。 |
| 4 | 35KV隔离刀闸 | GW4-35DW 1250A | 组 | 2 | 1.绝缘电阻测试。2.回路电阻测量。3.工频耐压试验。 |
| 5 | 35KV隔离刀闸 | GW4-35W 1250A | 组 | 2 | 1.绝缘电阻测试。2.回路电阻测量。3.工频耐压试验。 |
| 6 | 35KV断路器 | LW8-35AG(CT) 1250A | 组 | 2 | 1. 线圈电阻测试。2.线圈动作电压测试。3.开关特性测试。4.开关回路电阻测试。5.SF6气体微水试验。6.SF6气体密封性试验。7.工频交流耐压试验。8.电流互感器变比及极性；9.电流互感器伏安特性 |
| 7 | 跌开式熔断器 | PRWG2—35 | 组 | 1 | 1.绝缘电阻试验。2.交流耐压试验。 |
| 8 | 35KV避雷器 | HY5WZ-51/134 | 组 | 2 | 1.绝缘电阻及计数器检测。2.泄漏电流测量。 |
| 11 | 35KV电压互感器 | JDJJ2-35 | 台 | 3 | 1.直流电阻测试。2.绝缘电阻及耐压试验。 |
| 12 | 35KV电压互感器 | TYD35/ 3-0.01H | 台 | 1 | 1.直流电阻测试。2.绝缘电阻及耐压试验。3.变比；4.极性测试 |
| 13 | 35KV户外计量箱 | JLSZW-35W | 个 | 1 | 1.直流电阻测试。2.绝缘电阻及耐压试验。3.变比；4.极性测试 |
| （二） | 10KV侧 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV 2#站用变 | SC11-50/10 | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。 |
| 2 | 10KV高压开关柜 | KYN28A-12 | 面 | 6 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器最低动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。7.CT变比测试；8.CT极性测试；9.CT伏安特性测试； |
| 3 | 10KV站用变柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。 |
| 4 | 10KV PT柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。3.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。4.PT变比及极性测试 |
| 5 | 10KV联络柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。 |
| 6 | 10KV电容器 | BAM11/ -334-1W 334kVar | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、电容量。2.极对壳交流耐压试验。 |
| 7 | 10KV电抗器 | CKDK-10/16.7-5 16.7kVar | 只 | 3 | 1.绕组直流电阻。2.电抗测量.3.绝缘电阻及工频交流耐压试验 |
| 8 | 10KV放电线圈 | FDE-11/ -4.0-1W | 只 | 3 | 1.直流电阻测量。2.绝缘电阻及工频交流耐压试验。3.变比 |
| 9 | 10KV隔离刀闸 | GW4-12DW 1250A | 组 | 1 | 1.绝缘电阻测量 。2.导电回路电阻测量。3.工频耐压试验。 |
| 12 | 10KV避雷器 | HY5WR-17/45 | 组 | 1 | 1.绝缘电阻测量。2.泄漏电流测量。 |
|  | 10KV避雷器 | HY5WR-17/46 | 组 | 1 | 1.绝缘电阻测量。3.泄漏电流测量。 |
| 13 | 10KV电缆 | YJV22-8.7/15-3X70 1根 | 米 | 50 | 1.绝缘电阻试验 。2.工频耐压试验 |
| （四） | 直流屏 |  | 面 | 1 | 1.充放电测试。2.内阻测试 |
| （五） | 交流屏 |  | 面 | 1 | 绝缘电阻测量 |
| （六） | 接地装置 |  | 组 | 1 | 接地电阻测试 |
| （七） | 微机保护 | 35kV、10kV | 套 | 1 | 主变保护、线路保护预防性试验：1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
|  | 备注：所有10KV开关柜、断路器、隔离开关按国标“五防”要求进行验证 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 项目 |
| 二 | 10KV一期 | 备注：无开关柜设备的技术资料 |  |  |  |
| 1 | 10KV变压器 | 10KV油浸式 1250KVA | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。 |
| 2 | 10KV变压器 | 10KV油浸式 1000KVA | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。 |
| 3 | 10KV箱变 | 10KV1250KVA | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.直流电阻测试。3.工频耐压试验。4.变压器电压比测量。5.负荷开关绝缘电阻测试。6.负荷开关耐压试验。7.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
| 4 | 10KV高压开关柜 | 10KV | 面 | 3 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
|  | 保护装置 | SNP-2316H数字式配电变保护装置 | 只 | 1 | 1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
| 5 | 10KV负荷开关柜 | 10KV | 面 | 2 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。 |
| 6 | 10KVPT柜 | 10KV | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。 |
| 7 | 柱上分界断路器 | 10KV | 台 | 1 | 1.回路电阻测量。2.绝缘电阻及耐压试验。3.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
| 8 | 10KV电缆分接箱 | 10KV | 个 | 2 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。3.避雷器试验 |
| 9 | 直流系统 |  | 套 | 1 | 1.放电测试。2.充电测试。3.内阻测试 |
| 三 | 10KV二期 | 备注：1、无开关柜设备的技术资料；2、双电源进线备自投验证 |  |  |  |
| 1 | 10KV变压器 | 10KV1250KVA干式变压器 | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。7.检查温控仪、冷却风机及安全门限位 |
| 2 | 10KV高压进线柜 223 | 10KV | 面 | 1 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器最低动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
|  | 保护装置 | XNR-871线路保护测控装置 | 只 | 1 | 1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
| 3 | 10KV高压进线柜 224 | 10KV | 面 | 1 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器最低动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
|  | 保护装置 | XNR-862A线路保护测控装置 | 只 | 1 | 1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
| 4 | 10KV高压馈线柜 | 10KV | 面 | 1 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器最低动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
|  | 保护装置 | XNR-872线路保护测控装置 | 只 | 1 | 1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
| 5 | 10KVPT柜 | 10KV | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。3.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。4.PT变比及极性测试 |
| 6 | 10KV电缆分接箱 |  | 个 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。3.避雷器试验 |
| 7 | 柱上分界断路器 | 10KV 带隔离刀闸 | 台 | 1 | 1.回路电阻测量。2.绝缘电阻及耐压试验。3.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
| 8 | 直流系统 |  | 面 | 1 | 1.充放电测试。2.内阻测试 |
|  | 备注：所有10KV开关柜按国标“五防”要求进行验证 |  |  |  |  |
| 四 | 10KV三期 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV变压器 | SCB10-2000KVA | 台 | 2 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.泄漏电流测试。3.线圈介损测试。4.变压器电压比测量.5.直流电阻测试。6.工频耐压试验。7.检查温控仪、冷却风机及安全门限位 |
| 2 | 10KV高压开关柜 | HYN28A-12，配有操显装置，数显电流表 | 面 | 4 | 1.断路器分闸、合闸线圈直流电阻测试。2.断路器最低动作电压测试。3.断路器开关特性测试。4.回路电阻测试。5.工频交流耐压试验。6.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |
|  | 保护装置 | YDP-616-B微机线路保护装置 | 只 | 4 | 1.保护装置外观检查。2.保护装置校验。3.保护定值检验。4.带开关传动试验。5.绝缘试验。 |
| 3 | 10KV PT柜 | 10KV | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。3.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。4.PT变比及极性测试 |
| 4 | 10KV计量柜 | 10KV | 面 | 1 | 1.绝缘电阻测试。2.交流耐压试验。 |
| 5 | 直流屏 |  | 面 | 1 | 1.充放电测试。2.内阻测试 |
| 五 | 米粉车间 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV箱变 | 10KV 1250KVA | 台 | 1 | 1.绝缘电阻、吸收比及极化指数测试。2.直流电阻测试。3.工频耐压试验。4.变压器电压比测量。5.负荷开关绝缘电阻测试。6.负荷开关耐压试验。7.避雷器绝缘电阻及泄漏电流测量。 |

- 4.2 35kV线路运维

- 思念食品四川厂35KV线路1条，共有21座铁塔/杆（双回杆9基，单回12基），灵石变电站到思念变电站架空线及电缆距离共计约8km，电缆约3.3km，运维期限1年，详见下表（包含但不限于）：

| 通信光缆运维 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备单元 | 类型 | 项目名称 | 单位 | 业务描述 | 数量 | 次数 |
|  | ADSS和普通光缆 | 常规巡视 | km | ADSS光缆的常规巡视（不含监察性巡视），通道情况检查、外观巡视、防外破巡视等 | 8 | 12 |
|  |  | 特殊巡视 | km | ADSS光缆的特殊巡视（不含监察性巡视）、重载线路特巡、保电特巡等 | 8 | 2 |
|  |  | 弧垂距离测试 | 处 | 对地，对跨越物弧垂距离测试；交叉跨越测量工作 | 24 | 1 |
|  |  | 杆塔经纬度测量 | 基 | 杆塔经纬度测量，GPS测位 | 24 | 1 |
| 输电架空线路运维 |  |  |  |  |  |  |
| 设备单元 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 业务描述 | 数量 | 次数 |
| 35kV输电架空线路 | YX32 | 线路常规巡视 | km | 输电线路的常规巡视（不含监察性巡视），塔基杂草清理，通道情况检查、外观巡视、防外破巡视等 | 8 | 12 |
|  | YX33 | 特殊巡视 | km | 输电线路的特殊巡视（不含监察性巡视）、重载线路特巡、保电特巡等 | 8 | 2 |
|  | YX36 | 红外测温 | 基 | 红外测温，连接金具测温 | 24 | 2 |
|  | YX38 | 弧垂距离测试 | 处 | 对地，对跨越物弧垂距离测试；交叉跨越测量工作 | 24 | 1 |
|  | YX39 | 接地阻值测试 | 基 | 接地阻值测试 | 24 | 1 |
|  | YX43 | 防外力破坏 | 处/24小时 | 防外力破坏巡视、维护、检修 | 4 | 1 |
|  | YX120 | 无人机业线路巡查 | km | 对输电线路开展无人机精细化飞巡、使用无人机对杆塔、导线进行检查拍照 | 8 | 1 |
| 输电电缆线路运维 |  |  |  |  |  |  |
| 35kV输电电缆线路 | YX80 | 电缆线路常规巡视、特殊巡视（浅沟、排管） | km | 电缆本体外观、接头、接地线、接地箱、避雷器、雷电记录仪等巡视检查，电缆支架检查；电缆卡具检查；接头防火设施检查等 | 3 | 12 |
|  | YX81 | 电缆终端及终端场巡视 | 处 | 电缆终端及终端场巡视等 | 6 | 12 |
|  | YX110 | 通道巡视检查（浅沟、排管、方涵） | km | 外观巡视，本体巡视，检查井（盖板）巡视检查，通风口检查，防火设施检查，防盗设备检查，监控设备检查等 | 3 | 12 |

- 5、技术规范要求

- 1 总则

- 1.1 本规范书适用于35KV变电站和10KV电力设备预防性试验以及35KV线路运维项目。

- 1.2 本技术规范所列之技术要求为工程最基本技术要求，供应方应根据本技术要求配置成熟、可靠、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、技术先进的标准。本技术规范未详细提及的技术指标，电力行业标准，IEC标准，当某项要求在上述几种标准中不一致时，要求供应方按较高标准执行。

- 1.3 本规范书中的采购方是指四川思念食品有限公司。

- 1.4 采购方只负责在场站内的相关事宜，在场站外发生的相关事宜概不负责。

- 1.5 如未对本技术规范书提出偏差，采购方将认为供应方完全同意本技术规范的要求，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在技术规范书“差异表”中。

- 1.6 只有四川思念食品有限公司有权修改本规范书，合同招标应以本规范书为蓝本，最终确定的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。

- 1.6 供应商资质要求：见投标报名资质要求。

- 1.7 技术规范书未尽事宜，由双方共同协商确定。

- 2 参考标准

- 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 1GB1984     交流高压断路器

- JB38553.6-40.5kV户内交流高压真空断路器

- GB50150     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

- GB11032     交流无间隙金属氧化物避雷器

- DIJT804     交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

- GB/T 507    绝缘油击穿电压测定法

- DL429.9　   电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法

- DLT596-2021 电气设备预防性试验规程

- GB/T 7261-2016  继电保护和安全自动装置基本试验方法

- GB/T 14285-2006   继电保护和安全自动装置技术规程

- GB/T 14598.301-2010  微机型发电机变压器故障录波装置技术要求

- GB/T 15145-2017    输电线路保护装置通用技术条件

- GB/T 50062-2008   电力装置的继电保护和自动装置设计规范

- DL/T 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件

- DL/T 526-2013   备用电源自动投入装置技术条件

- DL/T 670-2010   母线保护装置通用技术条件

- DL/T 671-2010   发电机变压器组保护装置通用技术条件

- DL/T 720-2013   电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件

- DL/T 770-2012   变压器保护装置通用技术条件

- DL/T 995-2016   继电保护和电网安全自动装置检验规程

- 国能安全[2014]161 号   《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

- 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）

- 3 供应方工作范围

- 3.1 供应方负责按要求完成35KV变电站和10KV电力设备预防性试验以及35KV线路运维项目工作，确保所有项目试验合格，运维符合规范标准，若有异常，须提出具有可操作性的书面整改意见，并协助采购方实施。

- 3.2 供应方负责提供预防性试验所需要的一切工器具、仪器仪表、围栏及警示标识、安全防护用具、劳保用品、车辆、机械、耗材等。

- 3.3采购方不提供住宿、就餐，供应方自行负责。

- 6、项目要求及标准

- 6.1预防性试验要求及标准

- (1)开工前，由预试负责人员对本工程在预试前进行以下技术准备工作：熟悉现场环境，编制详细的预试方案，并进行安全技术交底。

- (2)技术负责人现场认真检查设备情况，编制检修预试方案及作业指导书。

- (3)所使用仪器仪表经在检验周期内并经检验合格，满足精确度要求，并提供试验设备校验证明。建立有效的施工组织机构，保证工程施工质量和安全。

- (4)预试过程中，应掌握和熟悉设备构造，不明之处应及时向采购方反应情况，征得书面开工许可方可执行，每项试验不得遗漏，并做好记录。

- (5)试验所用的仪器仪表必须检验合格，并出具检验报告，工作结束后，确认二次回路完好，安全措施已拆除，具备运行条件，编制试验报告。

- 6.2高压试验

- 所有高压电气设备，按照有关试验标准的要求进行试验，试验项目齐全。高压试验时，做到认真、仔细，并由专人复检一次，试验人员必须有2人，1人操作，1人监护。高压试验时，对被试验高压设备区域设置临时隔离带，同时安排安全员值守，确保无人员闯入加压测试区。

- 6.3变压器部分

- 1.测量绕组连同套管的直流电阻。

- (1)测量应在各分接头的所有位置上进行;

- (2)1600kVA及以下的三相变压器,各相测得的相互差值应小于平均值4％,线间测得值的相互差值应小于平均值2％,1600kVA以上三相变压器,各相测得值相互差值应小于平均值2％,线间测得值的相互差值应小于平均值1％;

- (3)变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2％。

- 2.检查所有分接头的变比。

- 要求：与制造厂家铭牌数据相比应无明显差别。

- 3.检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。

- 要求：与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

- 4.测量绕组连同套管的绝缘电阻,吸收比或极化指数。

- (1)绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70％；当测量温度与产品出厂时的温度不符时，应进行折算。

- (2)电压等级为35kV以上，且容量在4000kVA及以上时，应测吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别，再常温下不应小于1.3。

- (3)电压等级在220kV以上且容量在120MVA及以上时，宜测量极化指数。测量值与产品出厂值比较应无明显差别。

- 5.测量绕组连同套管的介损。

- (1)电压等级在35kV以上且容量在8000kVA及以上时，应测量介损。

- (2)被测绕组的介损值不应大于产品出厂试验值的130％；当测量温度与产品出厂试验时的温度不符时，应进行折算。

- 6.测量绕组连同套管的直流泄露电流。

- (1)电压等级在35kV以上且容量在10000kVA及以上时，应测量直流泄露电流。

- (2)当施加试验电压达1min时，在高压端读取泄漏电流，应符合规程规定。

- 7.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻。

- (1)进入器身检查的变压器，应测量可接触到的穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及绕组压环的绝缘电阻。

- (2)采用2500V兆欧表测量，持续时间1min，应无闪络及击穿现象。

- (3)当轭铁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时，应将连接片断开后进行试验。

- (4)铁芯必须为一点接地；对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时，应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。

- 8.有载调压切换装置的检查和试验。

- (1)检查切换装置在全部切换过程中,应无开路现象;电气和机械动作正确且符合产品要求;在操作电源电压为额定电压85％及以上,其全过程的切换中应可靠动作。

- (2)在变压器无电压下操作10个循环。在空载下按产品技术条件的规定检查切换装置的调压情况，其三相切换同步性及电压变换范围和规律，与产品出厂数据相比，应无明显差别。

- (3)切换箱内的绝缘油应符合绝缘油试验标准。

- 6.4断路器试验

- 1.测量主回路绝缘电阻应符合下列标准。

| - 额定电压(kV) | - 35 | - 110 |
| --- | --- | --- |
| - 绝缘电阻(M) | - 50 | - 5000 |

- 2.测量主回路直流电阻应符合产品技术条件要求。

- 3.断路器耐压试验应在断路器合闸状态下,SF6气压为额定值时进行，电压为出厂试验值的80％,无击穿,闪络现象。

- 4.测量断路器的分合闸时间,速度应在额定电压,气压下进行。三相同期性及金属短接时间应符合产品技术条件的规定。

- 5.测量分合闸线圈的绝缘电阻不应低于10M,直流电阻与出厂试验值无明显差别。

- 6.测量分合闸回路的动作值。

- 对弹簧,液压操动机构,当操动电压在85~110％Ue时应可靠动作,(对电磁操动机构,当开关关合电流小于50KA,直流操作电压范围为80％~110％Ue)， 分闸时,当操作电压为65％Ue时应可靠动作,当电压小于30％Ue时可靠不动作。

- 7.在不同电压下,对断路器进行就地或远方操作,每次均应动作正确,其联锁及闭锁回路动作应符合技术要求。

| - 操作类别 | - 操作线圈端钮电压与额定电源电压的比值(％) | - 操作次数 |
| --- | --- | --- |
| - 合、分 | - 110 | - 3 |
| - 合闸 | - 85 | - 3 |
| - 分闸 | - 65 | - 3 |
| - 合、分、重合 | - 100 | - 3 |

- 8.SF6气体微水含量试验应符合标准。与灭弧室相通的气室，应小于150PPm。

- 9.机构内二次回路绝缘检查。继电器动作值应符合产品技术条件的规定。各种压力表的误差，均应在产品相应等级的允许范围内。

- 10.检查压力机构的工作可靠性，应满足要求。

- 6.5互感器试验

- 1.测量绕组的绝缘电阻值,一次对二次及外壳,二次之间，与出厂值比较应无明显差别。

- 2.测量电压互感器一次绕组的直流电阻值，与产品出厂值应无明显差别。

- 3.当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时，应进行励磁特性曲线试验。当电流互感器为多抽头时，可在适用抽头或最大抽头测量。

- 4.检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性，必须符合技术要求,并应与铭牌上的标记和外壳上的标记符合。

- 5.检查互感器的变比,应与制造厂铭牌值相符。

- 5.6避雷器试验

- 1.测量绝缘电阻。

- 避雷器的绝缘电阻值应与出厂值无明显差别

- 2.测量泄漏电流:测量金属氧化物的直流参考电压,对应于直流参考电流下直流参考电压整支或分布进行的测试值,应符合产品技术条件的规定。

- 6.7接地电阻

- 测量大型接地体的接地电阻时,宜用电压,电流表法,电极采用三角行布置，条件不允许时,电极可采用直线法。 测量结果应满足设计要求。

- 6.8 其他事项

- 依据国家标准及电力标准

- 6.9 35KV线路运维要求及标准

| - 序号 | - 类别 | - 项目 | - 标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 日常维护 | - 定期巡检 | - 每月一次巡视,掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况,及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况,每次巡检发现的缺陷能够及时处理。 | - 提供符合要求的巡视报告（附影像资料） |
|  |  | - 夜间巡视 | - 每季度开展一次夜间巡视,掌握线路各部件运行情况及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况,每次巡检发现的缺陷能够及时反馈处理。 | - 提供符合要求的夜间巡视报告（附影像资料） |
|  |  | - 特殊巡视 | - 在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行（故障等情况）和其他特殊情况时及时进行巡视,掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。发现问题及时消缺。 | - 1、提供符合要求的特巡报告（附影像资料）2、实际发生次数以甲方要求开展次数为准 |
| - 2 | - 故障处理 | - 线路故障处理 | - 线路发生故障后及时进行故障抢修，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况，并按要求编制故障分析报告。注：所有故障处理材料包括机械设备等均由乙方提供。 | - 1、（含倒塔断线、导线更换、雷击绝缘子更换、引流线更换等所有故障处理）提供符合要求的故障抢修报告（附影像资料） - 2、实际发生次数以甲方要求开展次数为准 |
| - 3 | - 线路检测 | - 防雷检测 | - 委托具备省、自治区、直辖市气象主管认定的雷电防护装置检测资质乙级证书的公司开展。此项工作结合线路年度定检工作开展 | - 每年雷月季节前开展一次防雷检测工作，提前一个月内提供三措两案、人员资质等甲方要求的安全管理资料，提前一周办理开工报告提供符合要求的检测报告（附影像资料） |
|  |  | - 红外成像检测 | - 在5月线路高负荷期间开展一次线路红外测温工作，及时发现问题，便于在年度定检期间开展相应消缺工作 | - 提供符合要求的检测报告（附影像资料） |
| - 4 | - 年度定检 | - 杆塔本体 | - 紧固杆塔各部螺栓，对杆塔构件、横担等铁件锈蚀现象进行防腐处理。拆除杆塔上的异物。 | - 线路定检前一个月内提供三措两案、人员资质等甲方要求的安全管理资料，提前一周办理开工报告，检修工作完成后按要求提供检修报告 |
|  |  | - 绝缘部分 | - 1、检查绝缘子表面污秽情况，对合成绝缘子有破损、裂纹、闪落现象；伞裙有变形、裂纹进行更换。 - 2、弹簧销、开口销脱出或脱落进行安装，导线、地线、绝缘子串上的各种金具锈蚀严重进行更换。 - 3、绝缘子串顺线路方向倾角大于5°时，进行调整。 |  |
|  |  | - 杆塔基础 | - 杆塔基础有无沉陷、裂纹、损伤、下沉或上拔现象，杆塔基础周围有无取土现象，基础有无冲刷现象，如有需进行回填。 |  |
|  |  | - 接地装置 | - 1、接地极链接不牢固的进行紧固。 - 2、接地极外露锈蚀严重的进行防腐后买入地下。 |  |
|  |  | - 导地线 | - 1、导线上悬挂异物进行拆除。 - 2、导线、地线在线夹内有滑动，导线、地线金具有变形，无螺帽、销子脱落进行紧固和更换。 - 3、用测高仪测量导线、地线驰度的变化情况，对驰度较大不符合规程的进行调整。 |  |
|  |  | - 附件及其他 | - 1、防震器有滑跑离位、偏斜的进行调整。 - 2、均压环锈蚀及螺栓松动、偏斜、断裂的进行更换。 |  |
|  |  | - 线路标识 | - 1、铁塔上线路双重编号不齐全或不醒目的进行更换。 - 2、线路警示牌、标识牌不统一，悬挂位置及高度不统一，悬挂不牢固、整齐、方向不统一的进行调整或更换。 |  |
|  |  | - 绝缘子清扫及检查 | - 主要包括绝缘子金属附件检查、瓷绝缘子钢帽裂纹、闪烙灼伤、合成绝缘子老化、破损及金属附件的锈蚀检查等并进行清扫。 |  |

- 6.10质量目标保证

- 质量目标

- 1、工程一次合格率100%，验交合格率100%；

- 2、 标准配备率100%以上，标准实施率100%；

- 3、预试设备配备符合率100%，检定/校准率达到100%。

- 施工准备

- 1、开工前，通过前期现场勘测（自行组织）以及查阅图纸，对场站结构以及主要设备初步了解，以确定预试内容和方式。

- 2、由中标项目负责人员对本工程进行以下技术准备工作，并编制详细的技术方案。

- 3、技术负责人现场认真检查设备情况，结合预防性试验检修要求，制定详实的作业指导书。

- 4、所使用仪器仪表经在检验周期内并经检验合格，满足精确度0~0.2Ω≤±3%±2d，0.2Ω~2000Ω≤±5%

- 5、应根据现场特点准备安全帽、防静电工作服、绝缘手套等劳保用品，以保障试验人员人身安全，进入现场前试验人员应了解现场安全管理的规定，保证工程施工质量和安全。

- 6.11质量要求

- 1、相关试验、清扫项目应符合国家相关法律规定的质量要求。

- 2、工作期间供应方负责场站范围内所有类型的电气设备的试验、清扫工作。

- 3、供应方须出具符合要求的试验报告，确保不因漏项等原因造成的设备异常情况。

- 6.12供应方责任和义务

- 1、供应方须遵守国家政策和法律法规；遵守采购方企业的相关规章制度，做好安全、文明工作、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

- 2、供应方须遵守本单位的安全责任，严格按安全标准组织工作，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应方承担。

- 3、技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

- 4、供应方对场站的电气设备进行预防性试验，保证所有的试验合格，若有异常，须提出具有可操作性的书面整改意见，并协助采购方实施。

- 5、服从采购方的监督、检查、管理；接受采购方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明工作、环境保护等方面的管理：接受采购方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

- 6、做好工作场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因供应方责任发生损坏，须自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

- 7、为其试验人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

- 8、进场作业人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，供应方须承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

- 9、凡是本工程的涉及到的车辆工器具，工作人员，工程所需一切材料均由供应方自己提供。

- 10、供应方对工作须尽职责，杜绝漏检、漏查、漏项。

- 11、供应方须根据项目情况增减试验人数，满足工作需要。对工作质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由供应方负责。

- 12、供应方作业人员必须熟悉电气设备运行状况，掌握设备变化规律和试验标准，熟知有关规程规定，对出现的异常情况，提出预防事故的措施。

- 13、供应方须与采购方签订《安全管理协议》，并遵守现场相关安全作业管理规定。

- 6.12安全文明施工工作要求

- 1、供应方工作人员必须按规定着装，正确穿戴安全帽、安全带、塑胶手套、绝缘胶鞋等安全防护用具，防止高空坠落及触电。

- 2、由于供应方人员违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由供应方独立承担。

- 3、供应方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音等造成的危害或干扰。

- 4、供应方应随时保持场站的整洁与卫生，禁止在设备上乱涂乱画，应做到“工完、料净、场地清”。

- 7、投标及报价要求：

- 7.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

- 7.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同；

- 7.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运维/场地等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价；

- 8、付款周期及方式：

- 8.1付款周期：

- 年检费用：收到试验报告、发票且验收通过后，一个月内付款；

- 运维费用：预付50%，剩余50%维保结束后一个月内支付，具体以谈判为准；

- （后期在合同中约定）；

- 8.2付款方式：公对公转账；

- 9、发票要求：提供增值税专用发票；

- 10、合同模板：报名审核通过后同招标文件一起发送（合同模板为参考，以实际签订为准）；

- 投标单位资格要求

- 在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效相关经营范围的营业执照，法人无不良记录；

2、资质要求：具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；

- 3、业绩要求：近3年合作过至少1项35kV及以上变电站设备预防性试验项目；

- 4、进厂施工人员个人保险额不低于50万；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 三、投标报名

- 3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、承装（修、试）电力设施许可证、近3年至少1份35kV及以上变电站设备预防性试验项目业绩合同；

- 3.2、报名时间：2025年7月28日--2025年8月8日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：SNZB6@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标。）

四、投标保证金

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币10000元（大写：壹万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、开标时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2025年8月12日上午9点30分；

2.地点（同开标地点）：四川省眉山市彭山区彭谢路9号四川思念食品有限公司（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品采购部

联系人：路先生

联系方式：0371-56978561

邮箱：snzb6@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：翟先生

联系方式：150-3833-0813

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

评分维度如下：