[image: image3.png]




[image: image3.png]

思念食品有限公司6吨生物质蒸汽热源机项目
招标公告
思念招标[2025]第18号
项目名称:思念食品有限公司6吨生物质蒸汽热源机项目
招 标 人: 思念食品有限公司
招标公告
思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司6吨生物质蒸汽热源机项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：
1、项目概述

濮阳工厂现有燃气锅炉8吨1台，为降低成本，申购微压蒸汽热源机型号：SZS6-100M-T  1台及配套系统，以满足车间生产需求。

2、项目目标

1.采购一台技术先进、节能型、性能可靠、运行高效、环保达标、自动化程度高的6吨/小时微压蒸汽热源机及其配套系统。微压蒸汽热源机型号为：SZS6-100M-T (纵置式室燃炉，额定蒸发量6t/h，蒸汽压力0.09MPa，喷射增压压力1.0Mpa过热蒸汽蒸汽温度200℃)。

2.交付和安装地点为：濮阳县王称堌镇文王路88号。

3、招标技术参数与要求

（1）微压蒸汽热源机：型号：SZS6-100M-T，额定蒸发量 6 t/h (在额定蒸汽参数下连续稳定运行)，增压喷射压力1.0 MPa (表) ，过热蒸汽温度194℃，给水温度 ≥20℃ (或根据设计值) ，设计热效率≥ 90.25% (测试热效率，按高位发热量计算，投标方需提供计算依据和保证值) ，排烟温度≤120℃ (需考虑余热利用和防腐) ，水容积，炉膛设计，适应生物质燃料特性，有效防止结焦和积灰，保证燃料充分燃烧。炉膛出口温度控制合理。 

（2）受热面布置：优化布置水冷壁、对流管束、省煤器、保证高效换热。 

（3）材质要求：受压元件采用符合GB/T 3087管材。关键高温部位采用耐腐蚀、耐磨材料。 

（4）保温与密封：炉墙保温性能良好，外壁温度≤50℃（环境温度25℃）。炉墙、烟道严密不漏风。 

（5）安全附件： 配置齐全有效的安全阀、压力表、水位计（电极/差压式水位计）、高低水位报警及联锁保护、超压报警及联锁保护、熄火保护等，符合《锅炉安全技术规程》0.09Mpa要求。

（6）燃料要求：木质颗粒、木片、木块、花生壳、稻壳、秸秆压块等生物质燃料（明确主要燃料种类，可接受混合）。

（7）燃料特性：低位发热量 (LHV)：≥ 14 MJ/kg (约3350 kcal/kg)，(设定最低保证值)， 水分 (Mar)： ≤ 25% (设定最高限值) ，灰分 (Aar)： ≤ 10% (设定最高限值)， 挥发分 (Var)：≥ 60%(设定最低限值) ，颗粒度/尺寸：明确要求（如：颗粒燃料直径6-10mm，长度<50mm；木片长度<50mm，厚度<5mm）。

（8）杂质：严格控制金属、石块等不可燃硬质杂物含量（如<0.5%）。 投标方需说明：其锅炉设计对上述燃料范围的适应性，并承诺在保证燃料质量的前提下达到性能指标。

（9）燃烧系统要求适应指定燃料特性，燃烧稳定、充分，点火可靠，调节比宽（≥3：1）。自动配风调节功能。

（10）给料系统：连续、均匀、可调、防堵塞。螺旋给料机耐磨、防反烧。有防搭桥措施。

（11）送风系统：变频风机，风量、风压满足燃烧需求，与燃料量自动匹配。 引

（12）引风系统：变频风机，保证炉膛微负压运行（-20 ~ -50 Pa），克服烟气系统阻力。 （5）炉排/炉膛设计：SZS通常为室燃炉。需设计合理的配风，确保燃料在炉膛内悬浮燃烧充分，减少不完全燃烧损失，有效控制结焦和灰渣堆积。

（13）汽水系统要求：给水泵：变频控制，流量、扬程满足要求（考虑最大负荷和管路损失），耐高温。保证给水硬度≤0.03 mmol/L，满足GB/T 1576《工业锅炉水质》标准。 管道阀门：材质、压力等级符合要求，阀门选用知名品牌（如截止阀、闸阀、止回阀、安全阀，蒸汽流量计DN125），关键阀门为铸钢或以上材质。蒸汽管道保温良好。

（14）控制系统要求 (关键)：控制方式.采用PLC或DCS为核心的全自动控制系统，带彩色触摸屏操作界面（HMI）。

（15）控制功能：自动燃烧控制 (ACC)： 根据蒸汽压力/负荷需求，自动调节燃料供给量和送风量（空燃比优化），保持最佳燃烧工况。 炉膛负压自动控制。汽包水位自动控制 (三冲量)。

（16）顺序控制： 自动启停炉程序、辅机顺序启停联锁。 安全联锁保护：实现高低水位、超压、熄火、引送风机故障、给水泵故障等紧急停炉和声光报警。

（17）参数显示与记录： 实时显示所有重要运行参数（压力、温度、流量、水位、烟气成分（可选）、电机状态等），故障诊断与报警：完善的报警系统，清晰指示故障点。

（18）电气控制柜：防护等级≥IP42，主要元器件（PLC、变频器、接触器、继电器、断路器）选用德力西等知名品牌或同等优质国产品牌。 仪表：压力、温度、流量、水位、烟气分析（O₂, CO可选）等仪表选用知名品牌，精度符合要求。 

（19）微压蒸汽热源机招标范围： 本体（含炉膛、汽包、水冷壁、过热器（如需要）、省煤器、炉墙保温、配套设施等）。

（20）配套辅机系统： 生物质燃料上料系统（含料仓、螺旋给料机、皮带输送机等，满足连续运行要求）。燃烧系统（送风机、引风机、）。汽水系统（分汽缸、阀门、仪表、管道，上水泵自动变频补水）。 

（21）操作、维护培训。 资料（图纸、说明书、合格证、检测报告等）。

4、性能保证与试验及资质要求

（1）供应商需进行严格的水压试验、安全阀校验及主要功能测试，提供报告。

（2）安装验收：按规范进行安装质量检查。

（3）烘炉、煮炉：按规程进行，供应商提供方案并指导。

（4）72小时满负荷试运行：锅炉安装调试完成后，进行72小时连续满负荷试运行72小时试运行成功，各项性能指标达标，资料移交完整，操作人员培训合格后，签署最终验收证书。微压蒸汽热源机操作人员无需操作证，设备免检，无需办理使用证。

5、制造标准

（1）设计、制造、检验、验收必须符合行业标准：《锅炉安全技术规程》 GB/T 10180《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 1576《工业锅炉水质》，相关的电气、仪表、管道、焊接、无损检测等国家标准。 

（2）《锅炉安全技术规程》（TSG 11-2020），不适用于同时满足以下两个条件的蒸汽锅炉：①设计正常水位水容积小于30L；②额定蒸汽压力小于0.1MPa（即1公斤力/平方厘米，近似于常压）。

6、供货、安装、调试与培训

（1）投标方需提供详细的供货清单（含设备名称、规格型号、数量、品牌、产地、单重、总重）。 

（2）确保设备在运输过程中不受损，适合长途运输和吊装。

（3）供应商需派遣合格工程师到现场指导安装，确保安装质量符合规范要求。买方负责提供合格安装队伍和辅助工作。 

（4）供应商负责整套系统的调试（冷态、热态），指导烘炉、煮炉，并主导72小时满负荷试运行。

（5）在调试期间和试运行前后，供应商需对买方的操作人员、维护人员进行全面系统的培训（理论+实操），确保其能安全、独立操作和维护锅炉系统。提供中文培训教材。

7、资料交付

供应商需提供完整的中文资料（纸质版及电子版），包括但不限于：基础图、电气原理图、安装图。各设备（本体、辅机、除尘、电控）的详细图纸、使用说明书、维护手册。部件材质证明、水压试验报告、安全阀校验报告、合格证。控制系统软件备份、操作手册、编程手册（如有）。质量证明文件、监检证书（如有）。装箱清单。

8、质量保证与售后服务

（1）质保期：锅炉整体质保期为自最终验收合格之日起12个月或设备到货后18个月(以先到为准)。关键部件（如受压元件）按国家规定执行更长质保。

（2）售后服务：提供7×24小时电话技术支持。出现故障时，供应商应在接到通知后 4小时内 给予技术响应，48小时内 派遣工程师到达现场（国内）。质保期内因设备本身质量问题导致的损坏，免费维修或更换。终身提供有偿维修服务和备件供应（承诺备件供应周期，如≥10年）。定期回访（质保期内至少一次）。

附一：技术参数附表
	序号
	项 目
	符号
	单 位
	技术参数

	1
	额定蒸发量
	D
	t/h
	6

	2
	额定工作压力
	Pe
	MPa
	1

	3
	额定蒸汽温度
	tbh
	℃
	119过热温度200

	4
	给水温度
	tgs
	℃
	20

	5
	辐射
	
	m2
	10.24

	6
	对流
	
	m2
	124.61

	7
	受热面积
	H
	m2
	130.8

	8
	炉排面积
	Hlp
	m2
	8.03

	9
	炉膛容积
	Vlt
	m3
	

	10
	炉膛容积热负荷
	QV
	W/m3
	

	11
	设计燃料（见附注）
	/
	/
	生物质颗粒

	12
	燃料低位发热值
	Qydw
	MJ/Kg
	3800

	13
	满水容积
	ν
	m3
	4.8

	14
	排烟温度
	θpy
	℃
	120

	15
	烟囱高度
	HY
	m
	12

	16
	排烟处过量空气系数
	a ”
	/
	1.6

	17
	燃料消耗量
	B
	Kg/h
	800-1000

	18
	设计效率
	η
	%
	90.25(测试热效率)

	19
	稳定工况范围（%）
	/
	%
	80%-100%

	20
	锅炉本体耗钢量
	G1
	t
	17.71

	21
	钢结构耗钢量
	G2
	t
	0.68

	22
	炉排耗钢量
	G3
	t
	8.8

	23
	总耗电功率
	PZ
	KW
	54

	24
	锅炉运输总重量
	G4
	Kg
	30T

	25
	最大运输外形尺寸
	/
	mm
	9500×3000×2900

	26
	热负荷
	
	
	

	27
	锅炉颗粒物排放浓度
	Cp
	mg/m³
	700

	28
	锅炉NO排放浓度
	Cn
	mg/m³
	

	29
	基准O₂含量
	2
	%
	9%

	30
	排烟温度
	℃
	
	120

	31
	烟囱高度
	m
	
	18

	32
	给水泵
	kw
	
	4*2

	33
	炉体外表温度
	
	
	设计：≤50。C

	34
	除尘器效率
	
	
	

	35
	真空蒸汽增压泵扬程
	/M
	
	100


附二：配置清单

	序号
	名称
	规格型号
	规   格
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	SZS
	6t/h    100M-T
	台
	1
	

	2
	生物质颗粒炉排
	标配
	6T
	套
	1
	

	3
	除尘器
	标配
	6T
	台
	1
	水膜除尘器

	4
	微电脑电控柜
	厂标
	HKDK-6T
	台
	1
	Ll BT4防爆

	5
	烟囱高度18米
	厂标
	厚度 4mm  烟囱426
	套
	1
	高度18米

	6
	不锈钢泵
	厂标
	4KW
	台
	2
	

	7
	压力表
	Y-15
	-0~  1.0 -0.15级
	块
	2
	

	8
	压力表连接弯头
	厂标
	PN1.6 DN15
	个
	1
	

	9
	水位计
	X49
	PN1.6 DN25
	台
	1
	

	10
	水位控制器
	DSK
	PN1.6 DN25
	台
	2
	

	11
	压力变速器
	厂标
	配套
	个
	1
	

	12
	补水阀
	J41H
	PN1.6 DN50
	个
	1
	

	13
	止回阀
	J41H
	PN1.6 DN50
	个
	2
	

	14
	截止阀
	J41H
	PN1.6 DN125
	个
	1
	

	15
	排污阀
	QJ41
	PN1.6 DN40
	个
	1
	

	16
	引风机
	标配
	37千瓦
	台
	1
	

	17
	调风门
	标配
	
	个
	1
	

	18
	鼓风机
	标配
	11千瓦
	台
	1
	

	19
	引风机变频器
	标配
	标配
	台
	1
	

	20
	不锈钢球阀
	标配
	PN1.6 DN15
	个
	1
	

	21
	不锈钢球阀对丝
	标配
	PN1.6 DN15
	个
	1
	

	22
	上料机
	标配
	6T
	套
	1
	

	23
	鼓风机变频器
	厂标
	标配
	个
	1
	

	24
	链条减速机
	标配
	
	套
	1
	

	25
	除渣机
	标配
	
	套
	1
	

	26
	链条炉排
	6 吨
	标配
	套
	1
	

	27
	除渣变频器
	标配
	
	套
	1
	

	28
	链条变频器
	标配
	
	套
	1
	

	29
	蒸汽流量计
	
	DN125
	套
	1
	

	30
	变频自动补水
	
	6吨锅炉标配
	套
	2
	品牌，一用一备

	31
	布袋除尘
	
	标配
	套
	1
	

	32
	上料斗加大尺寸（增加上料机）
	
	1.2T
	套
	1
	增加上料机（标配）

	33
	航吊设计安装
	
	1.5T
	套
	1
	

	34
	真空蒸汽增压泵扬程
	M
	100
	套
	1
	

	35
	水电气管道等对接
	
	
	套
	1
	包含水电气电源管道等对接


附三：地基
[image: image1.png]HAER

1 WEBTANSEAFES:

2 WERERBIMARNERER BRERS
ZHTHTRRIENE, FRURLESF
AFI508;

5 3 RRE, BRSRREARER, BLEA

4+ BEREFRFO00, HRSREEBRLHE.

i)

150

a0 60 %
BEE
R it Bk nefe |58 | uH
WE T8
(X (Y]
[X] ] ARME BARE





二、投标单位资格要求

1、法定资质：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、要求具备有国家要求的环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，省市场监管局下发中华人民共和国特种设备生产许可证，资质证书，国家安全生产标准化一级企业证书。第三方出具检测报告证明。​​

2、类似项目业绩：近3年完成国内2个以上同类项目(提供合同及验收证明)。

三、投标报名
1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、要求具备有国家要求的环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，省市场监管局下发中华人民共和国特种设备生产许可证，资质证书，国家安全生产标准化一级企业证书。第三方出具检测报告证明。近3年完成国内2个以上同类项目(提供合同及验收证明)。
2、报名时间：2025年08月27日--2025年09月02日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：SNZB6@synear.com一份扫描件；
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标。）
[image: image2.png]RE D

MEER: SSafERASMEMERREIIRE





四、投标保证金

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币10000元（大写：壹万元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、开标时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2025年09月05日上午9点30分；

2.地点（同开标地点）：河南省郑州市惠济区英才街15号郑州思念食品有限公司（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品采购部

联系人：路先生
联系方式：0371-56978561 

邮箱：snzb6@synear.com
项目现场勘察或答疑联系人：范先生
联系方式：159-3626-3180
七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用综合评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

评分维度如下：

	序号
	评审项目
	评审内容及原则

	1
	技术方案
	（1）设备机组能效一般，技术方案合理，设备选型额定蒸发量达到6t/h，设计效率低于86%符合招标技术要求。
（2）设备机组能效高，技术方案合理，故障率低，设备选型额定蒸发量达到6t/h，符合招标技术要求，且设效率高于90%以上优于招标技术要求。

	2
	控制方式
	（1）设备机组运行控制、故障报警自动化较高，符合招标技术要求。
（2）设备运行控制、故障报警自动化较高，能准确识别显示故障原因;设备保护功能齐全，符合招标技术要求。

	3
	相关资质
	（1）具备有企业营业执照、要求具备有国家要求的环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，符合招标技术要求。                                         （2）具备有企业营业执照、要求具备有国家要求的环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，省市场监管局下发中华人民共和国特种设备生产许可证，符合招标技术要求。

	4
	工期要求
	（1）满足招标要求;工期安排合理，可行性强，有详细推进计划，签订合同日期之日起，工期25天完工设备运行。
（2）工期安排科学合理，有详细推进计划，能提前完工，签订合同日期之日起，工期20天提前完工设备运行。

	5
	分值合计
	50



