## 报价清单及报价表
郑州园区消防改造报价表
清单 | [5 empty] | 换新价格 |  | 维修价格
序号 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
1 | 应急疏散系统 | 配线 | WDZN-BYJ-4*2.5 | m | 7588
|  |  | WDZNBYJ-3*2.5 | m | 154
|  |  | ZR-BV-3*4 | m | 1469
|  |  | NH-BV-3*2.5 | m | 5762
|  |  | NH-BV-4*2.5 | m | 6451
|  | 配管 | JDG20 | m | 6255
|  |  | SC20 | m | 11434
|  |  | SC15 | m | 2243
|  |  | PC16 | m | 128
|  | 安全出口 | 10W | 个 | 386
|  | 单向疏散指示灯 | 10W | 个 | 583
|  | 疏散标志灯带玻璃罩 | 带电池组1X3W单面单向超薄型 | 个 | 19
|  | 双向疏散指示灯 | 10W | 个 | 6
|  | 防水防尘灯 | LED光源 12W | 个 | 49
|  | 洁净单管荧光灯 | SJY-T10L 1X28W | 个 | 2
|  | 由应急电源供电灯具 | 自带30分钟蓄电池 | 个 | 593
|  | 应急照明灯 | 2X10W | 个 | 632
|  | 壁灯 | LED18W | 个 | 2
|  | 单管荧光灯 | 1X36W配电子镇流器 | 个 | 1
|  | 防潮型应急单管荧光灯 | LED 1X18W | 个 | 6
|  | 单联开关 | 220V 10A | 个 | 36
|  | 单联翘板式暗开关 | 220V 10A | 个 | 43
|  | 暗装防水型单联开关 | 220V 10A | 个 | 1
|  | 三联翘板式暗开关 | 220V 10A | 个 | 24
|  | 双联开关 | 220V 10A | 个 | 9
|  | 应急照明箱 |  | 台 | 48
|  | 应急照明箱 | 600*400*300 | 台 | 2
|  | 应急照明箱 | 400*350*100 | 台 | 5
小计：
2 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
| 自动报警系统 | 配线 | KVV-4*1.0 | m | 1115
|  |  | KVV-2*1.0 | m | 788
|  |  | KVV22-4*1.5 | m | 1759
|  |  | KVV22-2*1.5 | m | 1142
|  |  | KVV-4*1.5 | m | 693
|  |  | KVV-2*1.5 | m | 558
|  |  | NH-BVR1.5 | m | 161
|  |  | NH-KVV-3*1.5 | m | 775
|  |  | NH-KVV-5*1.5 | m | 19043
|  |  | NH-KVV-14*1.5 | m | 775
|  |  | ZRKVVR-14X1.5 | m | 1491
|  |  | NH-RVS-2*1.0 | m | 9746
|  |  | NH-RVS-2*1.5 | m | 858
|  |  | NH-RVS-4*1.5 | m | 240
|  |  | ZR-RVS-2*1.0 | m | 2626
|  |  | ZR-RVS-2*1.5 | m | 5259
|  |  | ZRRVS-2*2.5 | m | 670
|  |  | ZRRVV-2*1.0 | m | 442
|  |  | NH-RV-2*4 | m | 100
|  |  | NH-RV-2*2.5 | m | 1776
|  |  | NH-RVS-2*1.5 | m | 115
|  |  | NH-RVSP-2*1.5 | m | 14
|  |  | BV10 | m | 138
|  |  | BV2.5 | m | 1699
|  |  | BV4 | m | 857
|  |  | BV6 | m | 89
|  |  | NHBV6 | m | 90
|  |  | NHBV-4X10 | m | 12
|  |  | NHBV-3X1.5 | m | 12
|  |  | NHBV-4X4 | m | 57
|  |  | NHBV-3X1.5 | m | 57
|  |  | 280防火阀连锁线 | m | 70
|  |  | ZRRV1.5 | m | 858
|  |  | ZRRV2*2.5 | m | 670
|  |  | ZRRVVP-2*1.0 | m | 286
|  |  | ZRRVVP-2*2.5 | m | 670
|  |  | ZR-BVR-2X2.5 | m | 607
|  |  | ZR-BVR-4X1.5 | m | 310
|  |  | NH-BVR2.5 | m | 758
|  |  | WDZNYJY-3*25 | m | 47
|  |  | WDZNYJY-3*70 | m | 42
|  |  | WDZNYJY-4*25 | m | 47
|  |  | WDZNYJY-4*70 | m | 42
|  |  | WDZNKVV-4*1.5 | m | 39
|  |  | WDZNKVV-4*2.5 | m | 31
|  |  | WDZNRVSP-2*1.0 | m | 14
|  |  | ZRKVV-4*1.5 | m | 31
|  | 配管 | RC-20 | m | 15459
|  |  | SC15 | m | 1695
|  |  | SC20 | m | 4340
|  |  | SC25 | m | 307
|  |  | SC32 | m | 616
|  |  | SC80 | m | 41
|  |  | SC100 | m | 36
|  | 电线配管埋地镀锌钢管 | DN100 | m | 9
|  | 电线埋地配管 | SC15 | m | 1335
|  | 电线埋地配管 | SC25 | m | 3546
|  | 电线埋地配管 | SC32 | m | 4076
|  | 280防火阀连锁线配管 |  | m | 65
|  | 火灾显示盘 |  | 个 | 11
|  | 端子箱 |  | 个 | 7
|  | 电话 |  | 个 | 12
|  | 端子箱 |  | 个 | 11
|  | 放弃指示灯 |  | 个 | 11
|  | 模块箱 |  | 个 | 9
|  | 火灾楼层光警报器 |  | 个 | 12
|  | 声光 |  | 个 | 103
|  | 气体声光 |  | 个 | 22
|  | 气体探测器 |  | 个 | 19
|  | 手报 |  | 个 | 121
|  | 消火栓按钮 |  | 个 | 261
|  | 输入模块 |  | 个 | 1
|  | 输入输出 |  | 个 | 304
|  | 温感 |  | 个 | 238
|  | 烟感 |  | 个 | 1149
|  | 广播 |  | 个 | 85
|  | 编码型总线输出模块 |  | 个 | 9
|  | 液位计 |  | 个 | 1
|  | 区域控制器 |  | 台 | 3
|  | 气体区域控制器 |  | 台 | 13
|  | 电气火灾监控模块 |  | 个 | 33
|  | 电源监控模块 |  | 个 | 46
|  | 电气火灾配线 | RVVP-2*1.0 | m | 2362
|  | 电气火灾配管 |  | m | 441
|  | 电源监控配线 |  | m | 3386
|  | 电源监控配管 |  | m | 964
|  | 风机控制箱 |  | 台 | 33
|  | 风机控制箱 | 400*300*150 | 台 | 5
|  | 风机控制箱 | 600*500*200 | 台 | 3
|  | 风机控制箱 | 400*300*200 | 台 | 5
|  | 风机控制箱 | 600*800*350 | 台 | 2
|  | 风机控制箱 | 800*600*2000 | 台 | 1
|  | 喷淋泵控制柜 |  | 台 | 1
|  | 消火栓泵控制柜 |  | 台 | 1
|  | 消防控制室 |  | 台 | 1
|  | 火灾报警主机 |  | 台 | 1
|  | 应急照明主机 |  | 台 | 1
|  | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1
|  | 电源监控主机 |  | 台 | 1
|  | 气体报警主机 |  | 台 | 1
小计：
3 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
| 消火栓系统 | 球墨铸铁管 | DN400 | m | 21
|  | 球墨铸铁管 | DN200 | m | 1192
|  | 球墨铸铁管 | DN150 | m | 957
|  | 球墨铸铁管 | DN100 | m | 902
|  | 镀锌钢管 | DN65 | m | 8
|  | 镀锌钢管 | DN250 | m | 25
|  | 镀锌钢管 | DN200 | m | 22
|  | 镀锌钢管 | DN150 | m | 12
|  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 8
|  | 支架 |  | kg | 180
|  | 管道保温 | 橡塑管壳厚度为30mm | m3 | 165
|  | 管道保温 | 保护层采用玻璃布缠绕 | m2 | 6795
|  | 栓头、水枪水带 |  | 个 | 257
|  | 消火栓 | 860*650*160，SN65型室内消火栓1个,25米长DN65的衬胶水带一根,φ19水枪 一支以及消防启泵按钮一只 | 个 | 6
|  | 蝶阀 | DN100 | 个 | 43
|  | 灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 34
|  | 灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 436
|  | 灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 88
|  | 挖沟回填 |  | m³ | 779
|  | 地上式消防水泵接合器 |  | 个 | 12
|  | 防撞型地上式消火栓 |  | 个 | 21
|  | 球墨铸铁蝶阀 | DN200 |  | 10
|  | 喷淋给水泵 | XBD7.1/40G-FLG H=71m q=40l/s N=45Kw | 台 | 2
|  | 喷淋管网增压稳压设备 | 压力罐 容积不小于3.2立方米,单个容积1500L 稳压泵 H=86m Q=1.5L/S N=3Kw | 台 | 1
|  | 蝶阀 | DN200 | 个 | 6
|  | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1
|  | 止回阀 | DN200 | 个 | 2
|  | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 2
|  | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | 2
|  | 同心异径管 | DN200 | 个 | 2
|  | 偏心异径管 | DN250 | 个 | 2
|  | 闸阀 | DN250 | 个 | 2
|  | 截止阀 | DN150 | 个 | 4
|  | 偏心异径管 | DN150 | 个 | 4
|  | 止回阀 | DN150 | 个 | 2
|  | 压力表 |  | 个 | 4
|  | 水表 |  | 个 | 1
|  | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 1
|  | 安全阀 | DN150 | 个 | 1
|  | 试水接头 | DN65 | 个 | 1
|  | 套管 | DN50 | 个 | 1
小计：
4 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
| 喷淋系统 | 镀锌钢管 | DN250 | m | 25
|  | 镀锌钢管 | DN150 | m | 42
|  | 镀锌钢管 | DN125 | m | 4
|  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 7
|  | 镀锌钢管 | DN80 | m | 8
|  | 镀锌钢管 | DN65 | m | 11
|  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 288
|  | 镀锌钢管 | DN40 | m | 65
|  | 镀锌钢管 | DN32 | m | 83
|  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 187
|  | 支架 |  | kg | 507
|  | 管道保温 | 橡塑管壳厚度为30mm | m3 | 126
|  | 管道保温 | 保护层采用玻璃布缠绕 | m2 | 1436
|  | 大厅区域喷头、2层东侧包间及旁边走道 |  | 个 | 163
|  | 厨房区域喷头 |  | 个 | 200
|  | 聚热罩 |  | 个 | 655
|  | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 3
|  | 水流指示器 | DN150 | 个 | 3
|  | 湿式报警阀组 | DN150 | 个 | 1
|  | 截止阀 | DN50 | 个 | 3
|  | 喷淋给水泵 | XBD7.1/75G-FLG H=70m q=75l/s N=110Kw | 台 | 2
|  | 喷淋管网增压稳压设备 | 压力罐容积450L 稳压泵 H=86m Q=2L/S N=4Kw | 台 | 1
|  | 蝶阀 | DN200 | 个 | 6
|  | 蝶阀 | DN150 | 个 | 3
|  | 止回阀 | DN200 | 个 | 2
|  | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 2
|  | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | 2
|  | 同心异径管 | DN200 | 个 | 2
|  | 偏心异径管 | DN250 | 个 | 2
|  | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 2
|  | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1
|  | 闸阀 | DN250 | 个 | 2
|  | 截止阀 | DN150 | 个 | 4
|  | 偏心异径管 | DN150 | 个 | 4
|  | 止回阀 | DN150 | 个 | 2
|  | 压力表 |  | 个 | 4
|  | 水表 |  | 个 | 1
|  | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 1
|  | 安全阀 | DN150 | 个 | 1
|  | 套管 | DN50 | 个 | 1
|  | 泄压阀 | DN200 | 个 | 1
小计：
5 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
| 消防排烟系统 | 矩形风管 | 2000*630 | ㎡ | 13
|  | 矩形风管 | 1600*800 | ㎡ | 91
|  | 矩形风管 | 1600*500 | ㎡ | 619
|  | 矩形风管 | 1600*550 | ㎡ | 78
|  | 矩形风管 | 1250*500 | ㎡ | 1138
|  | 矩形风管 | 1250*400 | ㎡ | 267
|  | 矩形风管 | 1250*630 | ㎡ | 1465
|  | 矩形风管 | 1000*400 | ㎡ | 535
|  | 矩形风管 | 630*320 | ㎡ | 50
|  | 矩形风管 | 1000*1250 | ㎡ | 138
|  | 矩形风管 | 1000*1000 | ㎡ | 52
|  | 矩形风管 | 1000*800 | ㎡ | 394
|  | 矩形风管 | 1000*600 | ㎡ | 12
|  | 矩形风管 | 1000*500 | ㎡ | 416
|  | 矩形风管 | 1000*400 | ㎡ | 516
|  | 矩形风管 | 1000*320 | ㎡ | 30
|  | 矩形风管 | 800*400 | ㎡ | 407
|  | 矩形风管 | 800*500 | ㎡ | 67
|  | 矩形风管 | 500*400 | ㎡ | 177
|  | 圆形风管 | 1250 | ㎡ | 83
|  | 圆形风管 | 1000 | ㎡ | 7
|  | 圆形风管 | 1300 | ㎡ | 15
|  | 圆形风管 | 1100 | ㎡ | 31
|  | 圆形风管 | 900 | ㎡ | 12
|  | 圆形风管 | 800 | ㎡ | 9
|  | 圆形风管 | 750 | ㎡ | 6
|  | 圆形风管 | 710 | ㎡ | 19
|  | 圆形风管 | 610 | ㎡ | 17
|  | 圆形风管 | 1600 | ㎡ | 35
|  | 矩形风管 | 4000*550 | ㎡ | 19
|  | 矩形风管 | 3500*550 | ㎡ | 11
|  | 矩形风管 | 2000*550 | ㎡ | 574
|  | 矩形风管 | 2000*500 | ㎡ | 76
|  | 矩形风管 | 1800*600 | ㎡ | 5
|  | 矩形风管 | 1800*550 | ㎡ | 227
|  | 矩形风管 | 1800*320 | ㎡ | 28
|  | 矩形风管 | 1500*500 | ㎡ | 377
|  | 矩形风管 | 1500*400 | ㎡ | 176
|  | 矩形风管 | 1500*320 | ㎡ | 216
|  | 矩形风管 | 1500*550 | ㎡ | 325
|  | 矩形风管 | 1200*400 | ㎡ | 26
|  | 矩形风管 | 2800*600 | ㎡ | 463
|  | 矩形风管 | 2500*550 | ㎡ | 152
|  | 矩形风管 | 2500*500 | ㎡ | 141
|  | 矩形风管 | 1800*500 | ㎡ | 113
|  | 矩形风管 | 1700*550 | ㎡ | 90
|  | 矩形风管 | 1400*400 | ㎡ | 8
|  | 矩形风管 | 1200*550 | ㎡ | 94
|  | 矩形风管 | 1200*500 | ㎡ | 63
|  | 矩形风管 | 1200*400 | ㎡ | 67
|  | 矩形风管 | 700*400 | ㎡ | 55
|  | 矩形风管 | 600*500 | ㎡ | 37
|  | 矩形风管 | 600*400 | ㎡ | 22
|  | 导流叶片 |  | ㎡ | 28
|  | 排烟风机HTF-I-NO.10 | 45679m³/h全压630Pa功率11KW | 台 | 2
|  | 280防火阀 | 1600*800 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1600*500 | 个 | 3
|  | 280防火阀 | 1250*400 | 个 | 1
|  | 远控常闭多叶排烟口 | （1000+250）*800 | 个 | 19
|  | 外开防雨百叶 | 1600*800 | 个 | 5
|  | 排烟风机HTF-I-NO.10 | 40000m³/h全压690Pa功率11KW | 台 | 5
|  | 280防火阀 | 1250*500 | 个 | 6
|  | 外开防雨百叶 | 2000*630 | 个 | 2
|  | 远控常闭多叶排烟口 | （630+250）*500 | 个 | 1
|  | 远控常闭多叶排烟口 | (800+250)*800 | 个 | 47
|  | 280防火阀 | 1000*400 | 个 | 6
|  | 消防排烟屋顶风机 | DWT-III-8.0 L=35800m3/h 台 4 H=500Pa N=11Kw | 台 | 4
|  | 消防排烟屋顶风机 | DWT-III-8.0 L=24000m3/h H=300Pa N=5.5Kw | 台 | 4
|  | 百叶风口 | 1600*800 | 个 | 14
|  | 消防排烟屋顶风机 | XGF-III-NO.5.5;L=15200m³/h，H=398Pa | 台 | 1
|  | 单层百叶排风口 | 300*850 | 个 | 11
|  | 多叶防火排烟口 | 1400*700 | 个 | 11
|  | 双层百叶送风口 | 300*850 | 个 | 11
|  | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-9 | L=18255m³/h,H=394Pa，N=4KW | 台 | 2
|  | 280防火阀 | 1250 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1250*630 | 个 | 2
|  | 280防火阀 | 500*400 | 个 | 8
|  | 70防火阀 | 1000 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 1000*500 | 个 | 2
|  | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-6 | L=10642m³/h,H=334Pa，N=1.5KW | 台 | 2
|  | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-5 | L=6159m³/h,H=232Pa，N=1.1KW | 台 | 2
|  | 高温双速排烟风机 | L=47712m³/h/27127m³/h,H=1305Pa/617PaN=17/8KW | 台 | 1
|  | 斜流正压送风机 | L=26191m³/h,H=635Pa，N=7.5KW | 台 | 1
|  | 轴流排风机CDZ-NO.3.5 | L=4353m³/h,H=436Pa，N=1.1KW | 台 | 1
|  | 斜流风机GXF-13-B | L=61363m³/h,H=676Pa，N=18.5KW |  | 6
|  | 280防火阀 | 1500*320 | 个 | 1
|  | 多叶排烟口 | 600*（800+250） | 个 | 10
|  | 防结露风口 | 800*600 | 个 | 2
|  | 常闭多叶排烟口 | 500*(700+250) | 个 | 5
|  | 钢制双层百叶风口 | 800*600 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 1000*400 | 个 | 1
|  | 280常闭防火阀 | 1200*400 | 个 | 1
|  | 远控常闭多叶排烟口 | （800+250）*800 | 个 | 3
|  | 钢制单层百叶风口 | 1000*800 | 个 | 2
|  | 280常闭防火阀 | 1200*400 | 个 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1800*500 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-7 | L=24380m³/h,H=610Pa，m=208kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-5.5 | L=12000m³/h,H=592Pa，m=115kg,P=4KW,n=2900rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1200*500 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 700*400 | 个 | 1
|  | 常闭多叶排烟口 | 500*（700+250） | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1400*400 | 个 | 1
|  | 斜流风机GXF-8A(防爆型） | L=20976m³/h,H=443Pa，m=149kg,P=4KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1800*600 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | φ800 | 个 | 1
|  | 斜流风机GXF-7A(防爆型） | L=14000m³/h,H=492Pa，m=129kg,P=3KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 1200*400 | 个 | 1
|  | 双层百叶风口 | 1200*800 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-II-10(防爆型） | L=33421/20800m³/h,H=600/263Pa，m=230kg,P=8/2.8KW,n=1450/960rpm | 台 | 1
|  | 280防火阀 | 1000*600 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-I-6 | L=14302m³/h,H=680Pa，m=164kg,P=5.5KW,n=2900rpm | 台 | 2
|  | 混流风机GXF-5.5B | L=7680m³/h,H=371Pa，m=63kg,P=1.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | φ800 | 个 | 3
|  | 轴流风机 | L=18122m³/h,P=2.2KW,n=1450rpm |  | 3
|  | 280防火阀 | 1000*500 | 个 | 1
|  | 钢制单层百叶风口 | 600*400 | 个 | 7
|  | 常闭多叶排烟口 | 600*（800+250） | 个 | 21
|  | 280常闭防火阀 | 1800*550 | 个 | 2
|  | 280防火阀 | 1200*550 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-I-13 | L=71120m³/h,H=672Pa，m=520kg,P=18.5KW,n=960rpm | 台 | 2
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-7 | L=22439m³/h,H=655Pa，m=208kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 280常闭防火阀 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 钢制单层百叶风口 | 700*500 | 个 | 14
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-9 | L=32961m³/h,H=628Pa，m=250kg,P=11KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 屋顶式消防高温排烟风机HTF-W-5.5 | L=10920m³/h,H=643Pa，m=115kg,P=4KW,n=2900rpm | 台 | 3
|  | 屋顶式消防高温排烟风机HTF-W-6 | L=28598m³/h,H=692Pa，m=216kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 280防火阀 | 1600*550 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-I-12 | L=59300m³/h,H=680Pa，m=480kg,P=18.5KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-I-16 | L=109686m³/h,H=762Pa，m=740kg,P=30KW,n=960rpm | 台 | 2
|  | 280常闭防火阀 | 2800*600 | 个 | 2
|  | 常闭多叶排烟口 | 800*（800+250） | 个 | 16
|  | 消防高温排烟风机HTF-I-6(防爆型） | L=16090m³/h,H=510Pa，m=164kg,P=5.5KW,n=2900rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 个 | 1
|  | 280常闭防火阀 | 630 | 个 | 1
|  | 混流风机SWF-I-13 | L=71565m³/h,H=441Pa，m=685kg,P=15KW,n=720rpm | 台 | 1
|  | 70防火阀 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 1500*1000 | 个 | 2
|  | 混流风机SWF-I-7 | L=15319m³/h,H=404Pa，m=175kg,P=3KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 1500*600 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 800*400 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-8 | L=28598m³/h,H=692Pa，m=216kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 2400*550 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1500*400 | 个 | 2
|  | 钢制单层百叶风口 | 2000*1000 | 个 | 1
|  | 消防高温排烟风机HTF-1-10 | L=35000/24019m³/h,H=770/338Pa，m=305kg,P=12/4KW,n=1450/960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 2500*550 | 个 | 1
|  | 钢制单层百叶风口 | 1000*800 | 个 | 2
|  | 斜流风机GXF-11B | L=38304m³/h,H=705Pa，m=332kg,P=11KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 4000*550 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 2000*1000 | 个 | 1
|  | 斜流风机GXF-7C | L=16872m³/h,H=740Pa，m=134kg,P=5.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 1800*550 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 1500*500 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 1200*800 | 个 | 1
|  | 斜流风机GXF-9A | L=24852m³/h,H=531Pa，m=227kg,P=5.5KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 1500*500 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 2000*1000 | 个 | 1
|  | 混流风机SWF-I-7.5 | L=30627m³/h,H=712Pa，m=265kg,P=11KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 2000*500 | 个 | 1
|  | 防结露风口 | 1500*1000 | 个 | 2
|  | 斜流风机GXF-11B | L=38304m³/h,H=705Pa，m=332kg,P=11KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 防雨百叶风口 | 3500*550 | 个 | 1
|  | 70防火阀 | 2000*550 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 800*600 | 个 | 7
|  | 混流风机SWF-I-11 | L=48792m³/h,H=310Pa，m=430kg,P=11KW,n=960rpm | 台 | 1
|  | 70防火阀 | 1800*550 | 个 | 1
|  | 钢制双层百叶风口 | 1500*1000 | 个 | 2
|  | 混流双速风机SWF-II-7.5 | L=25518/16260m³/h,H=1183/504Pa，m=305kg,P=12/4KW,n=1450/960rpm | 台 | 1
|  | 70防火阀 | 1500*500 | 个 | 1
|  | 斜流风机GXF-7C | L=16872m³/h,H=740Pa，m=134kg,P=5.5KW,n=1450rpm | 台 | 1
|  | 70防火阀 | 1500*400 | 个 | 1
|  | 防结露风口 | 1000*800 | 个 | 2
|  | PF-1 壁式轴流风机 | XBDZ-A-2.5 900m3/h 23Pa 50w 留洞尺寸:350x350 洞口顶贴梁底 外置防虫网 | 台 | 1
|  | PF-2 壁式轴流风机 | XBDZ-A-3.6 3370m3/h 76Pa 120w 留洞尺寸:450x450 洞口顶贴梁底 外置防虫网 | 台 | 1
|  | HTF-I-NO.10 | 40000m³/h全压：690Pa功率：11KW | 台 | 1
|  | PF-3壁式轴流风机 | XBDZ-NO.4.5,4510m³/h全压114Pa功率：180KW | 台 | 1
|  | PF-1壁式轴流风机 | XBDZ-NO.3.2#,2250m³/h全压68Pa功率：90KW | 台 | 1
|  | PY-W-2走道排烟机 | HTF-I-NO.6,15102m³/h全压610Pa功率：5.5KW | 台 | 1
|  | PY-W-1走道排烟机 | HTF-I-NO.6#,15102m³/h全压610Pa功率：5.5KW | 台 | 1
|  | 外开防雨百叶 | 1600*800 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1250*500 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1000*400 | 个 | 1
|  | 280防火阀 | 1000*500 | 个 | 2
|  | 多叶排烟口 | （1000+250）*800 | 个 | 9
|  | 多叶排烟口 | 1000*800（H+250) | 个 | 8
|  | PY-1排烟风机 | HTF-I-No.10 40000m3/h 全压:690Pa 功率:11Kw |  | 1
|  | PY-2排烟风机 | HTF-I-No.10 40000m3/h 全压:690Pa 功率:11Kw |  | 1
|  | PY-W 内走道排烟机 | HTF-ID-No.10# 30820m3/h 全压: 320Pa 功率: 5.5kw |  | 1
|  | 280防火阀 | 1250*500 |  | 2
|  | 280防火阀 | 1000*400 |  | 1
|  | 280防火阀 | 1500*500 |  | 1
|  | 280防火阀 | 1000*800 |  | 1
|  | 多叶排烟口 | （1000+250）*800 |  | 14
|  | 外开防雨百叶 | 1600*800 |  | 2
|  | 钢制单层百叶风口 | 1000*700 | 个 | 7
|  | 屋顶排风风机 | DWT-III-6.3 L=11760m3/h 台 12 H=200Pa N=1.5Kw | 台 | 12
|  | 防爆型壁式轴流风机 | XBDZ-A-4.5 风量: 6360m3/h 功率: 370W 顶贴梁底安装 自带防雨百叶,外置防虫网 | 台 | 2
|  | 钢制单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 2
小计：
6 | 分类 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 换新单价（元） | 换新金额 | 维修单价 | 维修金额
| 卷帘 | 防火卷帘 | 耐火极限大于3小时 | ㎡ | 93
7 | 总合计金额 |  | 换新总价 |  | 维修总价
0
1.以上报价包含但不仅限于材料、运输、施工、措施费用、税金（9%）等全部费用的综合单价。 2.其他要求根据技术方案要求。 报价单位（盖章）： 报价人及联系方式： 报价时间： 年 月 日

## 编制说明
1号车间A区冷库
序号 | 系统 | 项目内容 | 备注 | 9月18日会议纪要
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做 | 建议设计院落实型号
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 全部更换，型号不对
6 |  | 水袋，枪头 | 全部更换
7 |  | 管道保温 | 重做 | 不需要
| 防排烟系统 |  | 整个系统重做
1号车间B区冷库
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做 | 建议设计院落实型号
2 |  | 配线 | 整个系统重做
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 全部更换
6 |  | 水袋，枪头 | 全部更换
7 |  | 灭火器 | 全部更换
8 |  | 管道保温 | 重做 | 不需要
9 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
2号车间A区
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做 | 设备现场据实更换
2 |  | 配线 |  | 建议设计院落实型号
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做 | 建议设计院落实
4 |  | 配线
5 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 全部更换
6 |  | 水袋，枪头 | 全部更换
7 |  | 灭火器 | 全部更换
8 |  | 保温 | 全部更换 | 不需要
9 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做 | 建议设计院落实
2号车间B区
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做 | 建议设计院落实型号
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 全部更换
6 |  | 水袋，枪头 | 全部更换
7 |  | 灭火器 | 全部更换
8 |  | 保温 | 全部更换
9 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
2号车间C区
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 全部更换
6 |  | 水袋，枪头 | 全部更换
7 |  | 灭火器 | 全部更换
8 |  | 保温 | 全部更换
9 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
3号车间
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 电气火灾、电源监控 | 模块、配线 | 重做
6 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
5#楼（研发中心）
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 电气火灾、电源监控 | 模块、配线 | 重做
6 | 消火栓 | 5层电梯前室西侧室内消火栓缺失一个。 | 计取
7 |  | 5层西侧实验栓立管使用PPR管材与设计不符。 | 更换计取
8 |  | 实验消火栓需拆除从新安装（压力表安装错误） | 更换
9 |  | 保温 | 全部更换
10 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做 | 设计院修改设计方案
11 | 防火卷帘 |  | 重做
6#楼食堂
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 电气火灾、电源监控 | 模块、配线 | 重做
6 | 消火栓及自动喷淋系统 | 40%阀门锈蚀严重，无法开启 | 计取全部阀门
7 |  | 2层东侧包间及旁边走道喷淋未安装 | 重做
8 |  | 大厅区域喷淋下喷未安装致装修面以下 | 重做
9 |  | 全部喷淋未安装聚热罩 | 计取全部
10 |  | 灭火器 | 计取全部灭火器
11 |  | 厨房区域喷淋头响应温度为79°现场为68°的喷头 | 重做
12 |  | 保温 | 全部更换
13 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
4#原料库
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
4 |  | 配线
5 | 电气火灾、电源监控 | 模块、配线 | 重做
6 | 消火栓系统 | 地下室南侧4个消火栓箱未安装 | 计取
7 |  | 灭火器 | 全部计取
8 |  | 保温 | 全部更换
9 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
10 | 防火卷帘 |  | 重做
7#楼制冷机房
1 | 自动报警系统 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
3 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
9#消防水池及泵房
1 | 消防泵房 | 喷淋水泵未安装 | 泵房重做 | 设计院核算现有水泵是否满足厂区需要。
10#机修间
1 | 应急疏散 | 设备 | 整个系统重做
2 |  | 配线
12#锅炉房
1 | 防排烟系统 |  | 整个系统重做
2 | 可燃气体报警 |  | 整个系统重做 | 防爆窗与建筑图核实尺寸
外网
1 | 消火栓 |  | 地上式消火栓，不含架空支架 | 两路水源：全接市政水源，需要设计院出图
2 | 喷淋 |  | 水泵接合器消火栓喷淋共用一趟管 | 设计院核实一下
1、表格中未列出的不在计量本次范围内
2、不含应急照明配电箱上端配管及配线、不含应急照明配线箱连接消防控制室的通讯线配管及配线
3、不含室外连接厂区变电所引来的所有线缆
4、不含卫生间通风

## 应急疏散
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 1车间A区 | 1车间B区 | 2车间A区 | 2车间B区 | 2车间C区 | 3车间 | 4车间 | 5#研发中心 | 6#食堂 | 9#消防水池及泵房 | 10#机修房
1 | 配线 | WDZN-BYJ-4*2.5 | m | [5 empty] | 6789.241 | 798.936 |  |  |  |  | 7588.177
2 |  | WDZNBYJ-3*2.5 | m | [9 empty] | 154.248 |  | 154.248
3 |  | ZR-BV-3*4 | m | 777.451 | 691.839 | [9 empty] | 1469.29
4 |  | NH-BV-3*2.5 | m |  |  | 749.417 | 2573.667 | 745.59 |  |  | 1553.87 |  |  | 139.073 | 5761.617
5 |  | NH-BV-4*2.5 | m |  |  |  |  | 4032.644 |  |  |  | 2418.165 |  |  | 6450.809
6 | 配管 | JDG20 | m | [5 empty] | 6254.67 | [5 empty] | 6254.67
7 |  | SC20 | m | 753.415 | 667.355 | 1256.808 | 2467.77 | 3859.172 |  |  |  | 2306.012 | 123.39 |  | 11433.922
8 |  | SC15 | m | [6 empty] | 759.157 | 1484.27 |  |  |  | 2243.427
9 |  | PC16 | m | [10 empty] | 128.072 | 128.072
10 | 安全出口 | 10W | 个 | 14 | 25 | 5 | 41 | 82 | 124 | 13 | 48 | 31 |  | 3 | 386
11 | 单向疏散指示灯 | 10W | 个 | 13 | 8 | 33 | 126 | 46 | 244 | 13 | 19 | 75 |  | 6 | 583
12 | 疏散标志灯带玻璃罩 | 带电池组1X3W单面单向超薄型 | 个 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
13 | 双向疏散指示灯 | 10W | 个 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 6
14 | 防水防尘灯 | LED光源 12W | 个 |  |  |  |  | 44 | 5 | [5 empty] | 49
15 | 洁净单管荧光灯 | SJY-T10L 1X28W | 个 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
16 | 由应急电源供电灯具 | 自带30分钟蓄电池 | 个 |  |  |  |  | 265 | 279 |  | 21 | 28 |  |  | 593
17 | 应急照明灯 | 2X10W | 个 | 17 | 36 | 40 | 174 | 27 | 68 | 54 | 82 | 114 | 5 | 15 | 632
18 | 壁灯 | LED18W | 个 | [9 empty] | 2 |  | 2
19 | 单管荧光灯 | 1X36W配电子镇流器 | 个 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
20 | 防潮型应急单管荧光灯 | LED 1X18W | 个 | [9 empty] | 6 |  | 6
21 | 单联开关 | 220V 10A | 个 |  |  |  |  | 22 | 1 |  | 13 |  |  |  | 36
22 | 单联翘板式暗开关 | 220V 10A | 个 |  |  |  |  | 22 | 19 |  |  | 2 |  |  | 43
23 | 暗装防水型单联开关 | 220V 10A | 个 | [9 empty] | 1 |  | 1
24 | 三联翘板式暗开关 | 220V 10A | 个 |  |  |  |  | 17 | 7 | [5 empty] | 24
25 | 双联开关 | 220V 10A | 个 |  |  |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 9
26 | 应急照明箱 |  | 台 |  | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |  | 6 | 5 |  | 1 | 48
27 | 应急照明箱 | 600*400*300 | 台 | 2 | [10 empty] | 2
28 | 应急照明箱 | 400*350*100 | 台 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5

## 自动报警
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 1号车间A区 | 1车间B区 | 2车间A区 | 2车间B区 | 2车间C区 | 3号车间 | 4车间 | 5#研发中心 | 6#食堂 | 7#制冷机房 | 9#消防水池及泵房 | 12#锅炉房
1 | 配线 | KVV-4*1.0 | m | 574.137 | 408.087 | [7 empty] | 132.733 |  |  | 1114.957
2 |  | KVV-2*1.0 | m | 424.532 | 363.647 | [10 empty] | 788.179
3 |  | KVV22-4*1.5 | m | 821.572 |  | 399.88 | [6 empty] | 537.839 |  |  | 1759.291
4 |  | KVV22-2*1.5 | m | 821.572 |  | 320 | [9 empty] | 1141.572
5 |  | KVV-4*1.5 | m |  |  | 693.26 | [9 empty] | 693.26
6 |  | KVV-2*1.5 | m |  |  | 557.505 | [9 empty] | 557.505
7 |  | NH-BVR1.5 | m | [5 empty] | 161.299 | [6 empty] | 161.299
8 |  | NH-KVV-3*1.5 | m | [8 empty] | 774.975 |  |  |  | 774.975
9 |  | NH-KVV-5*1.5 | m | 1670 | 711 | 3195 | 6300 | 5283 | 504.441 | 1380 | [5 empty] | 19043.441
10 |  | NH-KVV-14*1.5 | m | [8 empty] | 774.975 |  |  |  | 774.975
11 |  | ZRKVVR-14X1.5 | m | [7 empty] | 1490.578 |  |  |  |  | 1490.578
12 |  | NH-RVS-2*1.0 | m |  |  |  |  | 5273.59 | 4471.917 | [6 empty] | 9745.507
13 |  | NH-RVS-2*1.5 | m | [8 empty] | 857.894 |  |  |  | 857.894
14 |  | NH-RVS-4*1.5 | m | [8 empty] | 171.474 |  |  | 68.259 | 239.733
15 |  | ZR-RVS-2*1.0 | m |  | 1562.312 |  | 1063.486 | [8 empty] | 2625.798
16 |  | ZR-RVS-2*1.5 | m |  |  |  | 822.541 | 1268.2 | 1155.111 | 801.438 | 1211.601 |  |  |  |  | 5258.891
17 |  | ZRRVS-2*2.5 | m | [6 empty] | 670 | [5 empty] | 670
18 |  | ZRRVV-2*1.0 | m |  |  | 441.659 | [9 empty] | 441.659
19 |  | NH-RV-2*4 | m |  |  |  |  | 99.59 | [7 empty] | 99.59
20 |  | NH-RV-2*2.5 | m |  |  |  |  | 1775.93 | [7 empty] | 1775.93
21 |  | NH-RVS-2*1.5 | m |  |  |  |  | 114.96 | [7 empty] | 114.96
22 |  | NH-RVSP-2*1.5 | m |  |  |  |  | 14.23 | [7 empty] | 14.23
23 |  | BV10 | m |  |  |  |  | 137.73 | [7 empty] | 137.73
24 |  | BV2.5 | m |  |  |  |  | 1699.226 | [7 empty] | 1699.226
25 |  | BV4 | m |  |  |  |  | 857.232 | [7 empty] | 857.232
26 |  | BV6 | m |  |  |  |  | 89.398 | [7 empty] | 89.398
27 |  | NHBV6 | m |  |  |  |  | 90.436 | [7 empty] | 90.436
28 |  | NHBV-4X10 | m | [7 empty] | 12.301 |  |  |  |  | 12.301
29 |  | NHBV-3X1.5 | m | [7 empty] | 12.301 |  |  |  |  | 12.301
30 |  | NHBV-4X4 | m | [7 empty] | 57.159 |  |  |  |  | 57.159
31 |  | NHBV-3X1.5 | m | [7 empty] | 57.159 |  |  |  |  | 57.159
32 |  | 280防火阀连锁线 | m | [7 empty] | 69.554 |  |  |  |  | 69.554
33 |  | ZRRV1.5 | m | [6 empty] | 858.28 | [5 empty] | 858.28
34 |  | ZRRV2*2.5 | m | [6 empty] | 670 | [5 empty] | 670
35 |  | ZRRVVP-2*1.0 | m | [6 empty] | 286.325 | [5 empty] | 286.325
36 |  | ZRRVVP-2*2.5 | m | [6 empty] | 670 | [5 empty] | 670
37 |  | ZR-BVR-2X2.5 | m | [7 empty] | 607.132 |  |  |  |  | 607.132
38 |  | ZR-BVR-4X1.5 | m | [7 empty] | 310.1375 |  |  |  |  | 310.1375
39 |  | NH-BVR2.5 | m | [8 empty] | 757.644 |  |  |  | 757.644
40 |  | WDZNYJY-3*25 | m | [10 empty] | 47.1 |  | 47.1
41 |  | WDZNYJY-3*70 | m | [10 empty] | 42.47 |  | 42.47
42 |  | WDZNYJY-4*25 | m | [10 empty] | 47.1 |  | 47.1
43 |  | WDZNYJY-4*70 | m | [10 empty] | 42.47 |  | 42.47
44 |  | WDZNKVV-4*1.5 | m | [10 empty] | 38.803 |  | 38.803
45 |  | WDZNKVV-4*2.5 | m | [10 empty] | 31.24 |  | 31.24
46 |  | WDZNRVSP-2*1.0 | m | [10 empty] | 14.324 |  | 14.324
47 |  | ZRKVV-4*1.5 | m | [10 empty] | 31.241 |  | 31.241
48 | 配管 | RC-20 | m |  |  |  | 793.893 | 8798.84 | 5866.7 | [6 empty] | 15459.433
49 |  | SC15 | m | [7 empty] | 485.69 | 1209.316 |  |  |  | 1695.006
50 |  | SC20 | m |  | 855.14 | 1254.094 | 625.059 |  |  | 604.423 | 575.032 | 162.474 | 135.582 | 61.78 | 66.859 | 4340.443
51 |  | SC25 | m |  |  | 306.576 | [9 empty] | 306.576
52 |  | SC32 | m | [6 empty] | 417.54 | 159.9 | 39 |  |  |  | 616.44
53 |  | SC80 | m | [10 empty] | 40.88 |  | 40.88
54 |  | SC100 | m | [10 empty] | 36.361 |  | 36.361
55 | 电线配管埋地镀锌钢管 | DN100 | m | [7 empty] | 8.522 |  |  |  |  | 8.522
| 电线埋地配管 | SC15 | m |  |  |  |  | 150 |  | 670 | 270 | 245 |  |  |  | 1335
| 电线埋地配管 | SC25 | m | 800 | 676 | 320 | 415 | 150 |  | 670 | 270 | 245 |  |  |  | 3546
| 电线埋地配管 | SC32 | m | 800 | 676 | 320 | 415 | 150 |  | 670 | 270 | 245 | 530 |  |  | 4076
56 | 280防火阀连锁线配管 |  | m | [7 empty] | 65.05 |  |  |  |  | 65.05
57 | 火灾显示盘 |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  | 11
58 | 端子箱 |  | 个 | [7 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 7
59 | 电话 |  | 个 |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12
60 | 端子箱 |  | 个 |  |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 11
61 | 放弃指示灯 |  | 个 | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 11
62 | 模块箱 |  | 个 | [5 empty] | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 9
63 | 火灾楼层光警报器 |  | 个 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 12
64 | 声光 |  | 个 |  |  |  |  | 24 | 37 | 6 | 24 | 12 |  |  |  | 103
65 | 气体声光 |  | 个 | [8 empty] | 22 |  |  |  | 22
66 | 气体探测器 |  | 个 | [8 empty] | 11 |  |  | 8 | 19
67 | 手报 |  | 个 | 10 | 10 |  |  | 24 | 41 | 9 | 15 | 12 |  |  |  | 121
68 | 消火栓按钮 |  | 个 | 24 | 75 | 32 | 50 | 73 |  |  |  |  | 7 |  |  | 261
69 | 输入模块 |  | 个 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
70 | 输入输出 |  | 个 |  |  | 40 |  | 144 | 81 |  | 26 | 13 |  |  |  | 304
71 | 温感 |  | 个 |  |  |  |  | 161 | 60 |  |  | 17 |  |  |  | 238
72 | 烟感 |  | 个 |  |  |  |  | 427 | 562 | 80 | 54 | 26 |  |  |  | 1149
73 | 广播 |  | 个 |  |  |  | 49 | 36 | [7 empty] | 85
74 | 编码型总线输出模块 |  | 个 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 9
75 | 液位计 |  | 个 | [10 empty] | 1 |  | 1
76 | 区域控制器 |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
77 | 气体区域控制器 |  | 台 | [8 empty] | 11 |  |  | 2 | 13
78 | 电气火灾监控模块 |  | 个 | [5 empty] | 14 | 4 | 10 | 5 |  |  |  | 33
79 | 电源监控模块 |  | 个 | [5 empty] | 13 | 4 | 19 | 10 |  |  |  | 46
80 | 电气火灾配线 | RVVP-2*1.0 | m | [5 empty] | 725 | 825 | 442.7 | 369 |  |  |  | 2361.7
81 | 电气火灾配管 |  | m | [5 empty] | 79.75 | 124 | 138.16 | 99.2 |  |  |  | 441.11
82 | 电源监控配线 |  | m | [5 empty] | 1172 | 877 | 671.9 | 665 |  |  |  | 3385.9
83 | 电源监控配管 |  | m | [5 empty] | 140.64 | 165.6 | 321.52 | 336 |  |  |  | 963.76
84 | 风机控制箱 |  | 台 | 2 | 1 |  |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33
85 | 风机控制箱 | 400*300*150 | 台 |  |  | 5 | [9 empty] | 5
86 | 风机控制箱 | 600*500*200 | 台 |  |  | 3 | [9 empty] | 3
87 | 风机控制箱 | 400*300*200 | 台 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
88 | 风机控制箱 | 600*800*350 | 台 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
89 | 风机控制箱 | 800*600*2000 | 台 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
90 | 喷淋泵控制柜 |  | 台 | [10 empty] | 1 |  | 1
91 | 消火栓泵控制柜 |  | 台 | [10 empty] | 1 |  | 1
92 | 消防控制室 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
93 | 火灾报警主机 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
94 | 应急照明主机 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
95 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
96 | 电源监控主机 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
97 | 气体报警主机 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1

## 消火栓
序号 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 1车间A区 | 1车间B区 | 2车间A区 | 2车间B区 | 2车间C区 | 4车间 | 5#研发中心 | 6#食堂 | 9#消防水池及泵房 | 外网
1 | 球墨铸铁管 | DN400 | m | [9 empty] | 21.154 | 21.154
2 | 球墨铸铁管 | DN200 | m | [9 empty] | 1191.984 | 1191.984
3 | 球墨铸铁管 | DN150 | m | [9 empty] | 957.43 | 957.43
4 | 球墨铸铁管 | DN100 | m | [9 empty] | 901.971 | 901.971
5 | 镀锌钢管 | DN65 | m | [5 empty] | 4.8 | 3 |  |  |  | 7.8
6 | 镀锌钢管 | DN250 | m | [8 empty] | 25 |  | 25
7 | 镀锌钢管 | DN200 | m | [8 empty] | 22.362 |  | 22.362
8 | 镀锌钢管 | DN150 | m | [8 empty] | 11.606 |  | 11.606
9 | 镀锌钢管 | DN50 | m | [8 empty] | 7.804 |  | 7.804
10 | 支架 |  | kg | [5 empty] | 20.4384 | 7.266 |  | 152.12 |  | 179.8244
11 | 管道保温 | 橡塑管壳厚度为30mm | m3 | 9.352 | 11.28 | 20.304 | 16.92 | 15.792 | 9.024 | 24.816 | 56.4 | 0.678 |  | 164.566
12 | 管道保温 | 保护层采用玻璃布缠绕 | m2 | 387.798 | 472.923 | 851.26 | 709.385 | 662.092 | 378.338 | 945.846 | 2364.62 | 22.6 |  | 6794.862
13 | 栓头、水枪水带 |  | 个 | 23 | 69 | 30 | 50 | 85 | [5 empty] | 257
14 | 消火栓 | 860*650*160，SN65型室内消火栓1个,25米长DN65的衬胶水带一根,φ19水枪 一支以及消防启泵按钮一只 | 个 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 6
15 | 蝶阀 | DN100 | 个 | [7 empty] | 43 |  |  | 43
16 | 灭火器 | MF/ABC3 | 个 | [7 empty] | 34 |  |  | 34
17 | 灭火器 | MF/ABC4 | 个 |  | 92 | 82 | 100 | 162 | [5 empty] | 436
18 | 灭火器 | MF/ABC5 | 个 | [5 empty] | 88 |  |  |  |  | 88
19 | 挖沟回填 |  | m³ | [9 empty] | 779.2824 | 779.2824
20 | 地上式消防水泵接合器 |  | 个 | [9 empty] | 12 | 12
21 | 防撞型地上式消火栓 |  | 个 | [9 empty] | 21 | 21
22 | 球墨铸铁蝶阀 | DN200 | [10 empty] | 10 | 10
23 | 喷淋给水泵 | XBD7.1/40G-FLG H=71m q=40l/s N=45Kw | 台 | [8 empty] | 2 |  | 2
24 | 喷淋管网增压稳压设备 | 压力罐 容积不小于3.2立方米,单个容积1500L 稳压泵 H=86m Q=1.5L/S N=3Kw | 台 | [8 empty] | 1 |  | 1
25 | 蝶阀 | DN200 | 个 | [8 empty] | 6 |  | 6
26 | 蝶阀 | DN150 | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
27 | 止回阀 | DN200 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
28 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
29 | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
30 | 同心异径管 | DN200 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
31 | 偏心异径管 | DN250 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
32 | 闸阀 | DN250 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
33 | 截止阀 | DN150 | 个 | [8 empty] | 4 |  | 4
34 | 偏心异径管 | DN150 | 个 | [8 empty] | 4 |  | 4
35 | 止回阀 | DN150 | 个 | [8 empty] | 2 |  | 2
36 | 压力表 |  | 个 | [8 empty] | 4 |  | 4
37 | 水表 |  | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
38 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
39 | 安全阀 | DN150 | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
40 | 试水接头 | DN65 | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
41 | 套管 | DN50 | 个 | [8 empty] | 1 |  | 1
Note on N3: Administrator: 埋地974.103米

## 喷淋系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 6#食堂 | 9#消防水池及泵房
1 | 镀锌钢管 | DN250 |  |  | 25 | 25
2 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 12.6 | 29.092 | 41.692
3 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 3.5 |  | 3.5
4 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 7 |  | 7
5 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 8.352 |  | 8.352
6 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 10.575 |  | 10.575
7 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 280.308 | 7.84 | 288.148
8 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 64.5 |  | 64.5
9 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 82.99 |  | 82.99
10 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 186.726 |  | 186.726
11 | 支架 |  | kg | 378 | 128.9 | 506.9
12 | 管道保温 | 橡塑管壳厚度为30mm | m3 | 125.57 | 0.525 | 126.095
13 | 管道保温 | 保护层采用玻璃布缠绕 | m2 | 1418.76 | 17.5 | 1436.26
14 | 大厅区域喷头、2层东侧包间及旁边走道 |  | 个 | 163 |  | 163
15 | 厨房区域喷头 |  | 个 | 200 |  | 200
16 | 聚热罩 |  | 个 | 655 |  | 655
17 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 3 |  | 3
18 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 3 |  | 3
19 | 湿式报警阀组 | DN150 | 个 | 1 |  | 1
20 | 截止阀 | DN50 | 个 | 3 |  | 3
21 | 喷淋给水泵 | XBD7.1/75G-FLG H=70m q=75l/s N=110Kw | 台 |  | 2 | 2
22 | 喷淋管网增压稳压设备 | 压力罐容积450L 稳压泵 H=86m Q=2L/S N=4Kw | 台 |  | 1 | 1
23 | 蝶阀 | DN200 | 个 |  | 6 | 6
24 | 蝶阀 | DN150 | 个 |  | 3 | 3
25 | 止回阀 | DN200 | 个 |  | 2 | 2
26 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 |  | 2 | 2
27 | 橡胶软接头 | DN250 | 个 |  | 2 | 2
28 | 同心异径管 | DN200 | 个 |  | 2 | 2
29 | 偏心异径管 | DN250 | 个 |  | 2 | 2
30 | Y型过滤器 | DN250 | 个 |  | 2 | 2
31 | Y型过滤器 | DN200 | 个 |  | 1 | 1
32 | 闸阀 | DN250 | 个 |  | 2 | 2
33 | 截止阀 | DN150 | 个 |  | 4 | 4
34 | 偏心异径管 | DN150 | 个 |  | 4 | 4
35 | 止回阀 | DN150 | 个 |  | 2 | 2
36 | 压力表 |  | 个 |  | 4 | 4
37 | 水表 |  | 个 |  | 1 | 1
38 | 水锤消除器 | DN150 | 个 |  | 1 | 1
39 | 安全阀 | DN150 | 个 |  | 1 | 1
40 | 套管 | DN50 | 个 |  | 1 | 1
41 | 泄压阀 | DN200 | 个 |  | 1 | 1

## 防排烟
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 1车间A区 | 1车间B区 | 2车间A区 | 2车间C区 | 3车间 | 4车间 | 5#研发中心 | 6#食堂 | 7#制冷机房 | 12#锅炉房
1 | 矩形风管 | 2000*630 | ㎡ |  |  |  |  | 13.038 | [5 empty] | 13.038
2 | 矩形风管 | 1600*800 | ㎡ |  |  |  |  | 53.47 |  | 5.469 | 32.113 |  |  | 91.052
3 | 矩形风管 | 1600*500 | ㎡ |  |  |  |  | 619.052 | [5 empty] | 619.052
4 | 矩形风管 | 1600*550 | ㎡ |  |  |  | 78.123 | [6 empty] | 78.123
5 | 矩形风管 | 1250*500 | ㎡ |  |  |  |  | 1000.821 |  | 137.062 |  |  |  | 1137.883
6 | 矩形风管 | 1250*400 | ㎡ |  |  |  | 32.548 | 234.009 | [5 empty] | 266.557
7 | 矩形风管 | 1250*630 | ㎡ |  |  | 1464.72 | [7 empty] | 1464.72
8 | 矩形风管 | 1000*400 | ㎡ |  |  |  |  | 535.337 | [5 empty] | 535.337
9 | 矩形风管 | 630*320 | ㎡ |  |  |  |  | 41.307 |  |  |  |  | 8.664 | 49.971
10 | 矩形风管 | 1000*1250 | ㎡ |  | 137.7 | [8 empty] | 137.7
11 | 矩形风管 | 1000*1000 | ㎡ |  | 52.136 | [8 empty] | 52.136
12 | 矩形风管 | 1000*800 | ㎡ |  | 383.337 | [5 empty] | 10.187 |  |  | 393.524
13 | 矩形风管 | 1000*600 | ㎡ |  |  |  | 11.636 | [6 empty] | 11.636
14 | 矩形风管 | 1000*500 | ㎡ |  |  | 182.4 | 206.141 |  |  | 18.453 | 8.842 |  |  | 415.836
15 | 矩形风管 | 1000*400 | ㎡ |  |  | 297.275 | 67.791 |  |  | 71.86 | 78.975 |  |  | 515.901
16 | 矩形风管 | 1000*320 | ㎡ |  |  |  | 30.149 | [6 empty] | 30.149
17 | 矩形风管 | 800*400 | ㎡ |  |  | 266.444 | 8.148 |  |  |  |  | 132.576 |  | 407.168
18 | 矩形风管 | 800*500 | ㎡ |  |  |  | 67.225 | [6 empty] | 67.225
19 | 矩形风管 | 500*400 | ㎡ |  |  | 176.563 | [7 empty] | 176.563
20 | 圆形风管 | 1250 | ㎡ |  |  | 45.552 | 37.759 | [6 empty] | 83.311
21 | 圆形风管 | 1000 | ㎡ |  |  | 7.383 | [7 empty] | 7.383
22 | 圆形风管 | 1300 | ㎡ |  |  |  | 14.856 | [6 empty] | 14.856
23 | 圆形风管 | 1100 | ㎡ |  |  |  | 30.851 | [6 empty] | 30.851
24 | 圆形风管 | 900 | ㎡ |  |  |  | 12.227 | [6 empty] | 12.227
25 | 圆形风管 | 800 | ㎡ |  |  |  | 9.179 | [6 empty] | 9.179
26 | 圆形风管 | 750 | ㎡ |  |  |  | 5.946 | [6 empty] | 5.946
27 | 圆形风管 | 710 | ㎡ |  |  |  | 18.934 | [6 empty] | 18.934
28 | 圆形风管 | 610 | ㎡ |  |  |  | 17.377 | [6 empty] | 17.377
29 | 圆形风管 | 1600 | ㎡ |  |  |  | 34.671 | [6 empty] | 34.671
30 | 矩形风管 | 4000*550 | ㎡ |  |  |  | 18.83 | [6 empty] | 18.83
31 | 矩形风管 | 3500*550 | ㎡ |  |  |  | 10.628 | [6 empty] | 10.628
32 | 矩形风管 | 2000*550 | ㎡ |  |  |  | 574.151 | [6 empty] | 574.151
33 | 矩形风管 | 2000*500 | ㎡ |  |  |  | 75.621 | [6 empty] | 75.621
34 | 矩形风管 | 1800*600 | ㎡ |  |  |  | 4.865 | [6 empty] | 4.865
35 | 矩形风管 | 1800*550 | ㎡ |  |  |  | 227.227 | [6 empty] | 227.227
36 | 矩形风管 | 1800*320 | ㎡ |  |  |  | 28.079 | [6 empty] | 28.079
37 | 矩形风管 | 1500*500 | ㎡ |  |  |  | 274.294 |  |  |  | 103.188 |  |  | 377.482
38 | 矩形风管 | 1500*400 | ㎡ |  |  |  | 175.994 | [6 empty] | 175.994
39 | 矩形风管 | 1500*320 | ㎡ |  |  |  | 215.942 | [6 empty] | 215.942
40 | 矩形风管 | 1500*550 | ㎡ |  |  |  | 324.859 | [6 empty] | 324.859
41 | 矩形风管 | 1200*400 | ㎡ |  |  |  | 26.431 | [6 empty] | 26.431
42 | 矩形风管 | 2800*600 | ㎡ |  |  |  | 462.599 | [6 empty] | 462.599
43 | 矩形风管 | 2500*550 | ㎡ |  |  |  | 151.884 | [6 empty] | 151.884
44 | 矩形风管 | 2500*500 | ㎡ |  |  |  | 141.154 | [6 empty] | 141.154
45 | 矩形风管 | 1800*500 | ㎡ |  |  |  | 113.273 | [6 empty] | 113.273
46 | 矩形风管 | 1700*550 | ㎡ |  |  |  | 89.542 | [6 empty] | 89.542
47 | 矩形风管 | 1400*400 | ㎡ |  |  |  | 8.099 | [6 empty] | 8.099
48 | 矩形风管 | 1200*550 | ㎡ |  |  |  | 94.12 | [6 empty] | 94.12
49 | 矩形风管 | 1200*500 | ㎡ |  |  |  | 27.101 |  |  |  | 36.061 |  |  | 63.162
50 | 矩形风管 | 1200*400 | ㎡ |  |  |  | 66.88 | [6 empty] | 66.88
51 | 矩形风管 | 700*400 | ㎡ |  |  |  | 54.871 | [6 empty] | 54.871
52 | 矩形风管 | 600*500 | ㎡ |  |  |  | 36.656 | [6 empty] | 36.656
53 | 矩形风管 | 600*400 | ㎡ |  |  |  | 22.33 | [6 empty] | 22.33
54 | 导流叶片 |  | ㎡ |  |  | 3.92 | 12.99 | 3.25 |  | 1.36 |  | 6.72 |  | 28.24
55 | 排烟风机HTF-I-NO.10 | 45679m³/h全压630Pa功率11KW | 台 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
56 | 280防火阀 | 1600*800 | 个 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
57 | 280防火阀 | 1600*500 | 个 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
58 | 280防火阀 | 1250*400 | 个 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
59 | 远控常闭多叶排烟口 | （1000+250）*800 | 个 |  |  |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 19
60 | 外开防雨百叶 | 1600*800 | 个 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
61 | 排烟风机HTF-I-NO.10 | 40000m³/h全压690Pa功率11KW | 台 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
62 | 280防火阀 | 1250*500 | 个 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
63 | 外开防雨百叶 | 2000*630 | 个 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
64 | 远控常闭多叶排烟口 | （630+250）*500 | 个 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
65 | 远控常闭多叶排烟口 | (800+250)*800 | 个 |  |  |  |  | 47 | [5 empty] | 47
66 | 280防火阀 | 1000*400 | 个 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
67 | 消防排烟屋顶风机 | DWT-III-8.0 L=35800m3/h 台 4 H=500Pa N=11Kw | 台 | 4 | [9 empty] | 4
68 | 消防排烟屋顶风机 | DWT-III-8.0 L=24000m3/h H=300Pa N=5.5Kw | 台 | 4 | [9 empty] | 4
69 | 百叶风口 | 1600*800 | 个 |  | 14 | [8 empty] | 14
70 | 消防排烟屋顶风机 | XGF-III-NO.5.5;L=15200m³/h，H=398Pa | 台 |  | 1 | [8 empty] | 1
71 | 单层百叶排风口 | 300*850 | 个 |  |  | 11 | [7 empty] | 11
72 | 多叶防火排烟口 | 1400*700 | 个 |  |  | 11 | [7 empty] | 11
73 | 双层百叶送风口 | 300*850 | 个 |  |  | 11 | [7 empty] | 11
74 | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-9 | L=18255m³/h,H=394Pa，N=4KW | 台 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
75 | 280防火阀 | 1250 | 个 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
76 | 280防火阀 | 1250*630 | 个 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
77 | 280防火阀 | 500*400 | 个 |  |  | 8 | [7 empty] | 8
78 | 70防火阀 | 1000 | 个 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
79 | 70防火阀 | 1000*500 | 个 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
80 | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-6 | L=10642m³/h,H=334Pa，N=1.5KW | 台 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
81 | 防爆屋顶排风机-FGXF-W-5 | L=6159m³/h,H=232Pa，N=1.1KW | 台 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
82 | 高温双速排烟风机 | L=47712m³/h/27127m³/h,H=1305Pa/617PaN=17/8KW | 台 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
83 | 斜流正压送风机 | L=26191m³/h,H=635Pa，N=7.5KW | 台 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
84 | 轴流排风机CDZ-NO.3.5 | L=4353m³/h,H=436Pa，N=1.1KW | 台 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 斜流风机GXF-13-B | L=61363m³/h,H=676Pa，N=18.5KW |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
85 | 280防火阀 | 1500*320 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
86 | 多叶排烟口 | 600*（800+250） | 个 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
87 | 防结露风口 | 800*600 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
88 | 常闭多叶排烟口 | 500*(700+250) | 个 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
89 | 钢制双层百叶风口 | 800*600 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
90 | 70防火阀 | 1000*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
91 | 280常闭防火阀 | 1200*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
92 | 远控常闭多叶排烟口 | （800+250）*800 | 个 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
93 | 钢制单层百叶风口 | 1000*800 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
94 | 280常闭防火阀 | 1200*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
95 | 防雨百叶风口 | 1800*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
96 | 消防高温排烟风机HTF-1-7 | L=24380m³/h,H=610Pa，m=208kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
97 | 消防高温排烟风机HTF-1-5.5 | L=12000m³/h,H=592Pa，m=115kg,P=4KW,n=2900rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
98 | 防雨百叶风口 | 1200*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
99 | 280防火阀 | 700*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
100 | 常闭多叶排烟口 | 500*（700+250） | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
101 | 280防火阀 | 1400*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
102 | 斜流风机GXF-8A(防爆型） | L=20976m³/h,H=443Pa，m=149kg,P=4KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
103 | 防雨百叶风口 | 1800*600 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
104 | 70防火阀 | φ800 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
105 | 斜流风机GXF-7A(防爆型） | L=14000m³/h,H=492Pa，m=129kg,P=3KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
106 | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
107 | 70防火阀 | 1200*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
108 | 双层百叶风口 | 1200*800 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
109 | 消防高温排烟风机HTF-II-10(防爆型） | L=33421/20800m³/h,H=600/263Pa，m=230kg,P=8/2.8KW,n=1450/960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
110 | 280防火阀 | 1000*600 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
111 | 消防高温排烟风机HTF-I-6 | L=14302m³/h,H=680Pa，m=164kg,P=5.5KW,n=2900rpm | 台 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
112 | 混流风机GXF-5.5B | L=7680m³/h,H=371Pa，m=63kg,P=1.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
113 | 防雨百叶风口 | φ800 | 个 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
114 | 轴流风机 | L=18122m³/h,P=2.2KW,n=1450rpm |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
115 | 280防火阀 | 1000*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
116 | 钢制单层百叶风口 | 600*400 | 个 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7
117 | 常闭多叶排烟口 | 600*（800+250） | 个 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
118 | 280常闭防火阀 | 1800*550 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
119 | 280防火阀 | 1200*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
120 | 消防高温排烟风机HTF-I-13 | L=71120m³/h,H=672Pa，m=520kg,P=18.5KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
121 | 消防高温排烟风机HTF-1-7 | L=22439m³/h,H=655Pa，m=208kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
122 | 280常闭防火阀 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
123 | 钢制单层百叶风口 | 700*500 | 个 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14
124 | 消防高温排烟风机HTF-1-9 | L=32961m³/h,H=628Pa，m=250kg,P=11KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
125 | 屋顶式消防高温排烟风机HTF-W-5.5 | L=10920m³/h,H=643Pa，m=115kg,P=4KW,n=2900rpm | 台 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
126 | 屋顶式消防高温排烟风机HTF-W-6 | L=28598m³/h,H=692Pa，m=216kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
127 | 280防火阀 | 1600*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
128 | 消防高温排烟风机HTF-I-12 | L=59300m³/h,H=680Pa，m=480kg,P=18.5KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
129 | 消防高温排烟风机HTF-I-16 | L=109686m³/h,H=762Pa，m=740kg,P=30KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
130 | 280常闭防火阀 | 2800*600 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
131 | 常闭多叶排烟口 | 800*（800+250） | 个 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
132 | 消防高温排烟风机HTF-I-6(防爆型） | L=16090m³/h,H=510Pa，m=164kg,P=5.5KW,n=2900rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
133 | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
134 | 280常闭防火阀 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
135 | 混流风机SWF-I-13 | L=71565m³/h,H=441Pa，m=685kg,P=15KW,n=720rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
136 | 70防火阀 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
137 | 钢制双层百叶风口 | 1500*1000 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
138 | 混流风机SWF-I-7 | L=15319m³/h,H=404Pa，m=175kg,P=3KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
139 | 钢制双层百叶风口 | 1500*600 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
140 | 70防火阀 | 800*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
141 | 消防高温排烟风机HTF-1-8 | L=28598m³/h,H=692Pa，m=216kg,P=7.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
142 | 防雨百叶风口 | 2400*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
143 | 280防火阀 | 1500*400 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
144 | 钢制单层百叶风口 | 2000*1000 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
145 | 消防高温排烟风机HTF-1-10 | L=35000/24019m³/h,H=770/338Pa，m=305kg,P=12/4KW,n=1450/960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
146 | 防雨百叶风口 | 2500*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
147 | 钢制单层百叶风口 | 1000*800 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
148 | 斜流风机GXF-11B | L=38304m³/h,H=705Pa，m=332kg,P=11KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
149 | 防雨百叶风口 | 4000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
150 | 70防火阀 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
151 | 钢制双层百叶风口 | 2000*1000 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
152 | 斜流风机GXF-7C | L=16872m³/h,H=740Pa，m=134kg,P=5.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
153 | 防雨百叶风口 | 1800*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
154 | 70防火阀 | 1500*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
155 | 钢制双层百叶风口 | 1200*800 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
156 | 斜流风机GXF-9A | L=24852m³/h,H=531Pa，m=227kg,P=5.5KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
157 | 防雨百叶风口 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
158 | 70防火阀 | 1500*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
159 | 钢制双层百叶风口 | 2000*1000 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
160 | 混流风机SWF-I-7.5 | L=30627m³/h,H=712Pa，m=265kg,P=11KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
161 | 防雨百叶风口 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
162 | 70防火阀 | 2000*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
163 | 防结露风口 | 1500*1000 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
164 | 斜流风机GXF-11B | L=38304m³/h,H=705Pa，m=332kg,P=11KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
165 | 防雨百叶风口 | 3500*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
166 | 70防火阀 | 2000*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
167 | 钢制双层百叶风口 | 800*600 | 个 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7
168 | 混流风机SWF-I-11 | L=48792m³/h,H=310Pa，m=430kg,P=11KW,n=960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
169 | 70防火阀 | 1800*550 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
170 | 钢制双层百叶风口 | 1500*1000 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
171 | 混流双速风机SWF-II-7.5 | L=25518/16260m³/h,H=1183/504Pa，m=305kg,P=12/4KW,n=1450/960rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
172 | 70防火阀 | 1500*500 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
173 | 斜流风机GXF-7C | L=16872m³/h,H=740Pa，m=134kg,P=5.5KW,n=1450rpm | 台 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
174 | 70防火阀 | 1500*400 | 个 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
175 | 防结露风口 | 1000*800 | 个 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
176 | PF-1 壁式轴流风机 | XBDZ-A-2.5 900m3/h 23Pa 50w 留洞尺寸:350x350 洞口顶贴梁底 外置防虫网 | 台 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
177 | PF-2 壁式轴流风机 | XBDZ-A-3.6 3370m3/h 76Pa 120w 留洞尺寸:450x450 洞口顶贴梁底 外置防虫网 | 台 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
178 | HTF-I-NO.10 | 40000m³/h全压：690Pa功率：11KW | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
179 | PF-3壁式轴流风机 | XBDZ-NO.4.5,4510m³/h全压114Pa功率：180KW | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
180 | PF-1壁式轴流风机 | XBDZ-NO.3.2#,2250m³/h全压68Pa功率：90KW | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
181 | PY-W-2走道排烟机 | HTF-I-NO.6,15102m³/h全压610Pa功率：5.5KW | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
182 | PY-W-1走道排烟机 | HTF-I-NO.6#,15102m³/h全压610Pa功率：5.5KW | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
183 | 外开防雨百叶 | 1600*800 | 个 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
184 | 280防火阀 | 1250*500 | 个 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
185 | 280防火阀 | 1000*400 | 个 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
186 | 280防火阀 | 1000*500 | 个 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
187 | 多叶排烟口 | （1000+250）*800 | 个 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 9
188 | 多叶排烟口 | 1000*800（H+250) | 个 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8
189 | PY-1排烟风机 | HTF-I-No.10 40000m3/h 全压:690Pa 功率:11Kw | [8 empty] | 1 |  |  | 1
190 | PY-2排烟风机 | HTF-I-No.10 40000m3/h 全压:690Pa 功率:11Kw | [8 empty] | 1 |  |  | 1
191 | PY-W 内走道排烟机 | HTF-ID-No.10# 30820m3/h 全压: 320Pa 功率: 5.5kw | [8 empty] | 1 |  |  | 1
192 | 280防火阀 | 1250*500 | [8 empty] | 2 |  |  | 2
193 | 280防火阀 | 1000*400 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
194 | 280防火阀 | 1500*500 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
195 | 280防火阀 | 1000*800 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
196 | 多叶排烟口 | （1000+250）*800 | [8 empty] | 14 |  |  | 14
197 | 外开防雨百叶 | 1600*800 | [8 empty] | 2 |  |  | 2
198 | 钢制单层百叶风口 | 1000*700 | 个 | [8 empty] | 7 |  | 7
199 | 屋顶排风风机 | DWT-III-6.3 L=11760m3/h 台 12 H=200Pa N=1.5Kw | 台 | [8 empty] | 12 |  | 12
200 | 防爆型壁式轴流风机 | XBDZ-A-4.5 风量: 6360m3/h 功率: 370W 顶贴梁底安装 自带防雨百叶,外置防虫网 | 台 | [9 empty] | 2 | 2
201 | 钢制单层百叶风口 | 800*500 | 个 | [9 empty] | 2 | 2

## 防火卷帘
序号 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 4车间 | 5#研发中心
1 | 防火卷帘 | 耐火极限大于3小时 | ㎡ | 73.32 | 20.16 | 93.48