思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标

招标文件

思念招标[2026]第16号

项目名称: 思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第16号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年3月9日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年3月10日上午9:30 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币20000元整（贰万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标；

2、地点：全国（郑州、遂平、湖州、广州、四川）；

3、标段划分：项目共分为1个标段，思念食品有限公司电能能耗管理系统升级、电表安装项目招标；

4、总则

4.1本安装技术要求书适用于思念食品有限公司生产车间建设工程新建能源管理系统项目。对工程的的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求进行规范。

4.2本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

4.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本安装技术要求的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4.5本安装技术要求经供、需双方确认后作为供货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4.6本安装技术要求未尽事宜，由供、需双方协商确定。

5、项目需求

5.1能源管理管理系统升级建设：

本次升级范围为各基地工厂，硬件方面对车间分区域、分线体加装电能计量表，软件方面对现有能耗管理平台（安科瑞建筑能耗管理平台）进行升级。项目建设完成后实现郑州总部对集团各工厂各车间产线能耗数据集中监控采集，各外建厂也可自由接入系统对项目用水、蒸汽、压缩气等数据总量管理、查询、展示。

5.2电能计量设备的调试：

项目能耗计量设备的选型、配置、调试，实现项目内部电能能源数据的统计与分析。

5.3系统通讯网络构建：

①通讯层与系统管理层的通讯，原则上以有线以太网方式（甲方负责安装分配相应网络到计量系统采集终端设备），各区域仪表与网络通讯层设备、计量仪表表之间以有线RS485通讯方式连接末端计量仪表实现能源管理云平台软件系统的数据通讯功能。

②能源管理系统云平台的搭建以广域有线或无线通讯网络为核心，采用现场设备、设施感知监测，数据传输云端平台，实现对客户电监测点数据监测管理。

③仪表需支持有线与无线（WiFi）连接方式，电量参数基础需求：正反向有功电能（光伏并网点）、有功电能、无功电能、功率因数、谐波、线电压、相电压、线电流、相电流、峰谷分时段电能计量（有功/无功）

6、各方责任

6.1乙方负责能源管理系统的硬件采购、安装、系统调试等工作，甲方负责提供网络通讯（各处分配独立IP）至各区域数据采集器处。

6.2甲方负责施工期间的安装协调、过程跟踪、复核验证、项目验收工作。

7、平台实施方式

7.1各数据采集设备安装建在甲方现场，操作系统、数据库管理软件均由甲方一次性买断运维平台软件使用权，用户接入数量不受限制。

7.2各基地厂区车间采集区域共19处，湖州、郑州光伏各1处。末端分区域分区域/产线加装电能表（最终以现场实际安装数量为准），规划在车间夹层处安装采集箱或智能网关来将现场新增电表数据进行采集，数据采集后通过园区通讯网络将数据上传传输到系统主服务器（现有郑州主服务器）。进行数据处理，直观展示在云平台上。

7.3各用户使用账号密码登录系统后可查看、下载相关能耗数据。对各系统运行参数进行分析，报警信息查看、分析、复位等操作。并可依据权限对系统架构进行灵活组态。

7.4系统接入第三方设备的型号、接入规约、点表、数量等技术资料须及时提供给乙方。

7.5系统保有数据接口支持数据转发，支持标准的常规通讯协议，如TCP/IP、MQTT、等。满足从平台采集仪表相关数据需求。

8、平台组成

系统架构，本平台的整体结构如下图所示：

9、硬件配置

平台服务器：主服务器由甲方提供云服务器供乙方作为服务器使用。郑州总部现有安科瑞建筑能源管理系统服务器作为备用服务器。各用户以账号密码分别登录。

10、运行条件

10.1浏览器端运行设备：台式电脑（WindowsXP以上），安卓系统移动设备（android 4.0及以上版本）。

10.2浏览器端运行环境：Windows系统下使用谷歌、360（极速模式）等浏览器访问。

10.3主要技术指标：

数据上传频率：5分钟

通信方式：RS485、WIFI、以太网

并发访问量：≥500

历史数据存储：≥3年

11、系统功能

11.1登陆界面：云平台可以根据客户要求定制个性化的系统登录界面，登录界面所用的图片、 Logo等由用户提供。

11.2平台概括：平台概况方便用户总览本日本月、上日上月电能消耗，能耗折标、及碳排放等数据。

11.3建筑用能：建筑用能统计分析各个建筑用能，对建筑用能从概况，用能统计，复费率报表，同比分析，能源流向图等方面进行分析。

11.4建筑用能概况：用能概况主要展示建筑物基本信息、分类用能、当日用能小时趋势，当月能源消耗日趋势。

11.5建筑用能统计：用能统计按日、月、年以报表的形式统计建筑水、电、气分类总用能，支持用户所属建筑单个或组合统计，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图；

11.6复费率报表：复费率报表按日、月、年统计单栋建筑尖、峰、平、谷电能及电费，该功能须表计支持尖、峰、平、谷分时电能计量功能。

11.7同比分析：同比分析按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。

11.8能源流向图：能源流向图展示单栋建筑制定时段各类能源的流向图，支持按原始值和折标值查看。

11.9支路用能概况：支路用能概况主要展示选中支路用能环比，日平均负荷曲线，历史趋势支持过去48小时、31天、12月、3年等时段用能概览。

11.10支路用能统计：支路用能统计按日、月、年以报表的形式统计选定支路的水、电、气分类总用能，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图。

11.11同比分析：支路同比分析按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。

11.12数据集抄：数据集抄对选择的支路分类能源在指定时段起、止抄表值、能源使用量进行统计，可以以分厂为单位手工输入产品产量后生成单位能耗数据并以EXCEL方式导出。报表格式可以根据需要自由调整组合。

11.13费用报表：支路费用报表对选择支路或设备的分类能源按、日、月年统计用能费用和成本。

11.14配电监测：配电监测以单线图的形式对选定的用户变配电站开关状态和运行参数进行监视。

11.15夜间能耗：夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比，支持导出报表。

11.16参数查询：参数查询提供选中支路/设备的分类能源对应仪表制定日期选定电流、功率、电压等运行参数趋势曲线、对应时刻数据报表。

12、分项用能概况

12.1分项用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计某分项用能、并进行日分项用能同比分析，过去31天分项用电用能趋势分析。电能分项包括“照明插座”，“空调”，“动力”，“特殊”选取其中一种类型。

12.2分项用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑统计动力、空调、照明灯等分项用能，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图。

12.3分项同比分析：同比分析主要统计单栋建筑某分项用能。选中需查看的建筑，分类能耗，分项及日期，选择“日”，“月”，“年”其中一种类型，即可查看该分项的用能数据和图表。

13、用能概况：

13.1部门用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析。

13.2用能统计：部门用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图。

13.3同比分析：部门同比分析按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行同比分析。

13.4费用报表：部门费用报表按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行费用统计。区域用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析。

14、用能统计

区域用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图。

15、同比分析

区域同比分析按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行同比分析。

16、费用报表

费用报表按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行费用统计。

17、光伏并网、自定义报表

17.1光伏并网：展示日月年发电量，功率曲线，逆变器参数。逆变器运行监视，监视单台逆变器运行状态，发电量，展示交流侧和直流侧实时数据。针对光伏站，绘制光伏配电一次图。展示发电组网结构以及逆变器和环境参数。

17.2自定义报表：对仪表分组进行能耗统计，输入班次产能等信息自动生成单班能耗。

①此项功能为定制开发功能，以项目交付投用后一年时间为周期，乙方需根据甲方需求配合调整改善。

②此项功能作为定制功能，满足甲方需求情况下单独进行验收。

18、系统设置

系统设置包括数据中心、建筑信息、采集器、仪表产品、仪表信息、支路信息、分项信息、区域信息、部门信息、用户设置、用户关联建筑等模块设置。在设置或修改系统设置时，需要使用管理员账号登录，才有设置或修改相关设置的权限；普通用户只能查看相关信息。

19、安装执行标准及环境条件

19.1应遵循的主要现行标准：

①GB50300-2001           《建筑工程施工质量验收统一标准》

②GB50303-2002           《建筑电气工程施工质量验收规范》

③IEC439-1              低压成套开关设备和控制设备

④GB156-93              标准电压

⑤GB1408-89             固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

⑥GB2900.1-82           电工名词术语  基本名词术语

⑦DL/T620-1997          交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

⑧GB191-2000            包装储运图饰标志

⑨GB/T4942-2            低压电器外壳防护等级

19.2安装地点：户内/户外

19.3室内温度：最高温度：40℃，最低温度：-40℃

20、能源管理系统订货技术规范书

20.1采集箱：

①要求采集箱的材料为不锈钢304(18Cr-8Ni)。钢板厚度不小于1.5mm。

②箱内元件安装后板或安装槽板材料和箱体一致，厚度不小于2mm。

③柜体为固定式安装结构，要求防水、防尘，防护等级为IP55。箱体绞链和元件固定螺丝、帽的材料均和箱体一致。

④柜门应开启灵活，开启角度不小于120度。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应为不锈钢材料，紧固连接有防松脱措施。

⑤采集箱的进出线方式为下进下出方式，防护等级应达到IP54标准。在配电箱的最下端开孔用于进出线的通道。配电箱内开关安装板（或固定架）距离箱体背板不小于120mm，电源及信号进出线均从板后敷设。

⑥接地保护采用TN—S系统。

⑦柜内导线、导线颜色、开关、指示灯、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准；按钮、指示灯、显示仪表等型号规格均按图纸要求选用，图纸未标明的选用国内名牌产品并取得业主方的同意。

⑧接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

⑨所有柜体、箱体上配手柄，门可锁，钥匙为通用三角匙。采集箱体顶部为斜顶。斜顶角度为15度—30度，考虑挂墙后的美观，斜顶从箱体背板坡向门，单坡。

⑩开关、仪表等元件按本要求选用，本要求中未提及的按图纸标示选用，供货商不得擅自更改。

⑪低压断路器选用施耐德、西门子品牌。

⑫智能多功能仪表选用支持RS485与WIFI连接仪表。仪表具有MODBUS通讯功能，支持峰谷分段计量，仪表参数（电气参数及电能计量数据和水表计量数据）可通过总线远传至能源管理系统。

⑬其他采集箱、采集管理软件、网关按采购清单内容要求执行。

⑭需远传数据的范围：本次需远传主要数据为生产车间范围内电；各分厂如有支持通讯水、电、蒸汽、压缩空气仪表也可自由接入。

21、方案描述：

21.1在车间夹层室合适位置安装机柜，内装通讯管理机、光纤收发器和电源。

21.2通讯管理机下行串口通过RS485总线连接，仪表并以手拉手方式接入通讯管理机（严禁星型或发叉接线）；通讯管理机上行串口通过光纤，超五类网线与公司内部网络连接。

21.3通讯线缆采用带屏蔽层的双绞线，敷设时与动力线缆保持合理距离。

成套方工作内容：包括选型具有满足RS485与WIFI通讯功能的计量表、提供计量设备通讯协议、提供设备安装说明书及安装指导、设备供货及调试、对用户的培训并提供操作手册等文档；包括仪表安装接线、通讯线缆的穿管布线、打孔开挖等工作，在尽可能不大规模破坏现有装修情况下布线施工。

22、采集箱安装应遵循的最低技术标准

GB7251-		      《低压成套开关设备》

IEC439-	          《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T14048.1-93	      《低压开关设备及控制设备总则》

GB7251-1997	      《低压成套开关设备及控制设备》

GB14048.3-93   《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC112－1979  《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB7949-87		《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB4208-93		《外壳防护等级》

卖方和施工人员必须具有相关的资质。

23、验收试验

23.1验收试验由施工单位进行。卖方按照业主的要求提供技术支持。

23.2验收试验内容包括，但不限于此：

①外观检查；

②绝缘试验；

③机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

④仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定。

24、铭牌

本设备及所有元件均应具有耐久而清晰的铭牌，应能防止气候条件的影响和腐蚀。铭牌上至少应包括下述内容：

①制造厂名称或商标

②型号（包括接线方案编号）、名称、制造日期和出厂编号

③主要的额定参数

④防护等级

⑤标准号等

25、相关服务

25.1卖方必须在业主要求期限内完成全部项目内容。

25.2设施安装必须符合相关规范，并以相关规范作为验收依据。

25.3中标方需提供优质的监控单元，并负责相关参数的整定、调试、维护等。

26、能源管理系统项目采购清单

| 序号 | 区域 | 通讯方式 | 采集设备名称 | 型号 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州一厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 甲负责敷设网络通讯线路到采集设备处。乙方负责安装采集设备及相应总线线路。采集新增电表数据，通过网络上传至总服务器进行数据分析 |
| 2 | 郑州二厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 3 | 郑州三厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 4 | 郑州综合厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 5 | 郑州小品相车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 6 | 四川一厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 7 | 四川二厂 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 8 | 遂平外围 | 有线以太网 | / | / | 1 | 现场已有采集设备，乙方负责安装电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 9 | 遂平一车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 10 | 遂平二车间南 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 11 | 遂平二车间北 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 12 | 遂平四车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 12 | 遂平六车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 13 | 遂平瑾瑜 | 有线以太网 | / |  | 1 | 现场已有采集设备，乙方负责安装电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 14 | 遂平瑾瑜一车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 15 | 遂平瑾瑜二车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 16 | 广州一车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 17 | 广州二车间 | 有线以太网 | 数据采集箱 |  | 1 | 乙方负责安装采集设备和车间各区域电表至采集设备总线电缆的敷设，系统调试工作 |
| 18 | 郑州光伏 |  | 智能仪表（含互感器） |  | 6 | 单块仪表价格，主要用于现场缺失的区域增加计量使用 |
| 19 | 湖州光伏 |  | 智能仪表（含互感器） |  | 3 | 单块仪表价格，主要用于现场缺失的区域增加计量使用 |
| 20 |  |  | 智能仪表（含互感器） |  | 约700套 | 乙方依据现场施工环境安装，以有线方式进行仪表安装。仪表选型方面需具备RS485与WIFI通讯能力且两种通讯方式均支持接入安科瑞能耗管理平台，具体安装数量以最终规划安装图纸为准。 |
| 21 |  |  | 通信管理器 |  | 约18套 | 品牌：安科瑞。乙方依据现场施工环境安装在数据采集箱内。具体安装数量以最终规划安装图纸为准。 |
| 22 |  |  | 总线电缆 | ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 | 米 | 仪表通讯电缆，总线电缆敷设安装费包含在电缆费用内，按实际安装数量据实结算 |
| 23 |  |  | 总线电缆 | RVSP 4*1.5屏蔽双绞线 | 米 | 仪表通讯电缆，总线电缆敷设安装费包含在电缆费用内，按实际安装数量据实结算 |

设备管理部

2026年1月28日

27、投标及报价要求：

27.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

27.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

27.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

28、付款周期及方式：

28.1付款周期：详见报价单

28.2付款方式：公对公转账。

29、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照；

3.2、报名时间：2026年3月2日--2026年3月9日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币20000元（大写：贰万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年3月10日上午9：30；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：刘源

联系方式：15239823596

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

- 第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)

1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）

4、业绩一览表：

投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

- 围标、串标。

- 不履行投标承诺或者中标不履行。

- 伪造证明、证书、合同等相关证件。

- 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；

- 其他违反本次招标书约定要求。

8、投标方认可招标方的评标程序及原则。

9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。

10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查

文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。