思念食品郑州基地中央空调及净化改造项目招标

招标文件

思念招标[2026]第26号

项目名称: 思念食品郑州基地中央空调及净化改造项目招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思念食品郑州基地中央空调及净化改造项目招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第26号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年3月24日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年3月25日下午13:30 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币50000元整（伍万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品郑州基地中央空调及净化改造项目招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：思念食品郑州基地中央空调及净化改造项目招标；

2、地点：郑州；

3、标段划分：项目共分为2个标段，标段一面点车间10万级净化及车间空调招标、标段二面点车间水冷中央空调及净化改造招标

4、标段一面点车间10万级净化及车间空调招标

4.1招标范围：

本工程为思念食品（河南）有限公司三厂面点车间空调净化改造项目，项目基地位于郑州市惠济区思念食品院内，该工程为丙类厂房。本次招标区域包含面点内包间、面点装托区和预冷间区域，净化等级要求十万级；其中面点内包间空调面积540m²，层高3.8m；装托区空调面积690m²，层高6.0m；预冷间空调面积205m²，层高3.8m；

室内温度要求：≤15℃；湿度要求：30-70%；净化等级：10万级

4.2总体要求：

室内原库进行全面密封处理，室内部分风管，水管均采用不锈钢材质，每个区域设置独立回风柱，回风柱采用硅岩板。空调机组采用铝合金框架结构，表面经阳极氧化，结构分为内框架和外框架两总分，内框架与外框架之间用高强度工程塑料联接，形成断冷桥结构（防冷桥级别达到欧标EN1886 TB2级），并充注聚氨酯发泡材料；箱板采用双金属保温面板，板内保温材料为难燃型硬质聚氨酯一次发泡成型，发泡密度不小于45kg/m3，内外层金属板为≥0.5mm厚的烤漆镀锌钢板。箱板厚度不小于30mm。空调制造商必须通过ISO9001质量体系证书，ISO14001环境管理体系证书，ISO45001 职业健康安全体系证书（投标单位须提供加盖制造商公章的认证证书复印件为证）；空气处理机组获得 “TUV”认证和CRAA产品认证（投标单位须提供加盖制造商公章的认证证书复印件为证）；具有供货产品的焓差实验室，实验室通过CNAS认证，机组性能测试结果可信度高，产品在出厂前按国标标准进行性能抽测，并出具相应的测试报告；品牌要求：格力、天加、雅士、美的

4.2.1箱体

①机组外形美观大方，机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕，表面光洁，喷涂均匀一致，不得有色差。

②机组采用铝合金框架结构，结构应拆装方便，风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除，以方便日后的大部件的维护维修方便。

※③铝柱为双腔结构,以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，按GB19569-2004相应检测方法，稳定运行不小于14小时（提供厂家产品检测报告）

空气处理机组的箱板与框架安装时无外露螺钉联，机组每一块箱板均可以独立拆下，以方便大部件更换或维修。

④框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于30mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量均不大于0.8mm/m, 箱体机械强度性能达到欧洲EN1886标准D1级（需提供机组风量不大于15000m3/h的国家级权威机构出具的产品检测报告复印件，并加盖公章）

⑤箱板采用双层保温板设计，内、外板材料厚度不小于0.5mm，且内板采用抑菌技术，对大肠埃希氏菌，金黄色葡萄球菌等抗菌率＞99%，保持机组内部的卫生状况。（提供检测报告）

⑥箱板的内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的硬质聚氨酯发泡保温材料，具有良好的隔热性能，其导热系数不大于0.023W/m2*K。（提供厂家第三方检测报告）

※⑦发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级不低于B1级，且箱板导热系数≤0.023W/（m.k）。（提供厂家产品检测报告，并加盖公章）

⑧空气处理机组的箱体整体具有良好的保温性能，整机传热系数不大于0.5（W/㎡·K），保温性能达到欧洲EN1886标准T1级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

⑨机组还要防止箱体局部凝露的产生，框架、箱板、框架与箱板之间有应隔冷桥设计，以防止框架处存在冷桥而引起的结露，冷（热）桥因子不低于0.8，防冷桥性能达到欧洲EN1886标准TB1级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

⑩空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，不滋生细菌。参照FDA标准，要求菌落总数不大于10CFU/g，工程验收时提供第三方权威检测报告。

⑪在机组内静压保持正压段1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.1%。在机组内静压保持1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.1%。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）；

4.2.2表冷段

※①表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。机组换热器应采用抗菌性翅片换热器，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抗菌率>99.99%，对甲型流感病毒H1N1的抗病毒活性率>99.9%。（提供产品检测报告，并加盖公章）

②空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上，鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值大于5.5。（提供第三方产品检测报告复印件，并加盖公章）。

③表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。

④表冷器下面配置有304不锈钢凝水盘，水沿高度不低于50mm，排水顺畅。

⑤表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达2.5MPa。

4.2.3风机段

①风机品牌采用浙江“亿利达”等国内一线品牌双进风离心风机，后向型叶片，高效低噪；

②风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全；

③风机的选择优先考虑20年以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于70%；

④电机选用皖南等国内一线品牌电机，不低于国标三级能效、欧标IE3，防护等级不低于IP55,F级绝缘；

⑤风机电机安装于同一支架上 ，支架下面至少安装4个减振器。减振器的型式为弹簧减振器，并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果；

⑥风机出厂有难燃级帆布软联接。

4.2.4过滤段

①系统过滤级别要求：初效过滤G4+中效过滤F8+高效过滤H13；

②过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸以方便用户更换；

③过滤器的效率满足参数表的技术要求；

④2.4.4	过滤器的安装方式应操作简便，具有良好的密封性能。

⑤空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制,按EN1886测试 标准，过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.02%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.10%。（投标书中提供合肥所出具的权威检测报告，并加盖厂家公章）。

4.2.5电加热段

①机组内应配备辅助电加热，以适应过渡季或再热所需；

②电加热器采用PTC陶瓷发热无件，无高温烧红危险，具有可靠的安全性能。

③电加热的散热片选用机械压紧式，不得采用胶粘式，以保证在运行时不得产生异味；

④有机组启停联锁控制，防止无风投入；

⑤必须安装温度过高断电装置，以确保过热现象；

⑥采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过3摄氏度，以保证室内温度的稳定控制。

4.2.6检修段

①机组在必要的位置，应设置检修段，检修段的长度应合适，以方便维修操作为宜；

②检修段设有检修门，检修门的净宽度不小于450mm，高度不低于1000mm，以方便检修；

③检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

④检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

⑤检修段安装有观察窗，并带有不超过36V的低压照明灯

※4.2.7机组供货商应有机组自动控制系统的配套能力，并有成熟的恒温恒湿控制方案及软件，控制系统与机组应为同一品牌。机组供应商同时提供与机组配套的恒温恒湿控制系统，并应保证运行稳定。（投标书中提供3C认证及自控系统的软件著作权登记证书复印件，并加盖公章）

4.2.8抗菌性能：

※①机组采用纳米水离子杀菌装置，可动态消毒，可人机共存。杀菌装置对新冠病毒、甲流病毒、手足口病毒、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌等数十种细菌病毒都有高效消杀效果。（提供相应的检测报告，并加盖公章）

4.2.9风冷室外机

①组合式空调机组为变频直膨式系统，需匹配变频风冷室外机；

②机组外壳为喷涂冷轧板，所有钣金表面均有防腐处理，符合室外安装条件，设计寿命不低于20年；

③冷凝器的铝翅片应选用表面有防腐亲水涂层的蓝铝片，具有较高的换热效率和良好的防腐性能；

④压缩机应选用为丹佛斯、日立等国际知名品牌，变频调节，以确保设备运行稳定性；

※⑤设备制造商应同时提供全套的温湿控制系统，并同时进行压缩机的启停控制与安全保护，应设计合理，温湿度控制平稳；

⑥系统设计符合现场安装条件，有可靠的压缩机回油设计，使室外冷凝散热机组安装更灵活、运行更安全；

⑦每台风冷直膨机组应自带控制柜，具有独立的、完善的故障报警及安全保护功能；

⑧根据冷量调节需求，具有压缩机轮换功能，有效地平衡压缩机运行时间，延长使用寿命。

⑨夹层内风管管线布置在夹层内二次钢构以上位置。

净化型空气处理机组技术参数（最终以投标方勘察设计为准）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝热回收型直膨式空气处理机组 | 型号：AHU-01 风量：37000m³/h， 新风量：6200m³/h, 冷量：117kw 电加热63KW 纳米水离子杀菌装置 过滤器：（G4+F8） 热回收量由各厂家自行核算 | 台 | 1 |
| 2 | 室外机（变频） | 名义制冷量117KW | 台 | 1 |
| 3 | 冷凝热回收型直膨式空气处理机组 | 型号：AHU-02~3 风量：37500m³, 新风量：6200m³/h, 冷量：118kw 电加热63KW 纳米水离子杀菌装置 过滤器：（G4+F8） 热回收量由各厂家自行核算 | 台 | 2 |
| 4 | 室外机（变频） | 名义制冷量118KW | 台 | 2 |
| 5 | 冷凝热回收型直膨式空气处理机组 | 型号：AHU-06 风量：14000m³, 新风量：2300m³/h, 冷量：45kw 电加热22.5KW 纳米水离子杀菌装置 过滤器：（G4+F8） 热回收量由各厂家自行核算 | 台 | 1 |
| 6 | 室外机（变频） | 名义制冷量45KW | 台 | 1 |
| 7 | 小计 |  |  | 8 |

4.3工期及质保：

工期：合同签订后40天内完工投运。

设备及工程要求质保期≥2年。质保期内,设备出现问题,供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。

5、标段二面点车间水冷中央空调及净化改造招标

5.1项目概述：

本项目为郑州思念三厂车间面点前处理、面点成型区域的中央空调主机末端扩容及局部新增，项目位于河南省郑州市惠济区思念园区三厂。

5.2项目内容：

5.2.1面点卡通区、面点面房、面点成型区现有的冷水空调系统部分利用，增加风柜（其中成型区新增风柜在夹层二次钢架上方布置），考虑末端的布置方式，所有的进回风滤网便于拆卸清洗。

5.2.2空调主机增加一台（含冷却塔）、采用丙二醇系统，主机位置在原空调机房内，冷却塔位置在原冷却塔北边。

5.2.3原有风柜进行彻底保养，水冷空调末端风机滤网及风盘翅片清洗干净，确保正常使用

5.2.4原有车间的水冷空调末端增加电磁阀及风机自动温度控制（10-25℃可调节）。

5.2.5施工内容包含设备基础制作、穿墙洞口开挖及恢复、吊顶板风口的开洞及加固、水电线路的敷设施工（接水点在夹层就近接入，甲方提供主机设备及末端设备的接电点），包括空调主机电源线母线开关（500A）的供货与安装。

包含末端设备、制冷机组、辅助设备、管道、阀门、线缆、控制、辅材等涉及改造所需的所有物料的选型、供货、安装与调试。包含改造区域现有末端风柜清洗，确保改造后房间温度效果（面点车间环境温度要求15℃以下、汤圆车间25℃以下）。面点车间前处理区域及成型区与净化等级要求三十万级，提供第三方检测报告。

5.3招标要求：

5.3.1项目依据甲方的技术要求及投标方的现场勘察，能满足甲方的最终使用要求。

5.3.2投标方案及报价须涵盖改造内容的所有要求，满足甲方库房温度的要求。

5.3.3投标方是依法成立的，独立的法人实体，有本次招标项目相应的资质和生产、经营范围及竣工案例，有能力提供本招标项目要求的安装、调试及售后服务的供应商。

5.3.4报价要求：有总报价及分项明细报价，报价包含项目改造至正常投运所需的一切费用。

5.3.5资质要求：具有法人资格，投标单位必须具有机电安装三级及以上资质、压力管道GC2资质符合并承认和履行招标文件的各项规定者。

5.3.6投标设备与附件有明确的品牌、规格、型号、换热量、风量、风压等参数；技术要求中规定的品牌、型号及参数等未经甲方同意不得变更，如需变更，需提前与甲方沟通，经甲方确认并同意后进行变更，并说明。

5.4具体参数：

三厂面点车间改造参数要求：温度：15°C及以下；湿度要求：30-70%；洁净等级：30万级，

旧设备利旧，但是原机组末端需要增加中效过滤器，负荷及风量不足部分的末端及主机新增。投标方可对负荷、风量、净化等级自行优化方案，全部达到要求的验收标准，并出具检测报告。

3、主要设备品牌：

新增或主机及末端设备需要与原有机组联动，并相互调节：特灵

水泵 ：南方、凯泉

冷却塔等附属设备采用：良机、元亨

水冷螺杆式冷水机组技术参数

# 设备主要技术参数表

# 螺杆式冷水机组

# 注：*是必须满足项

| 序号 | 设备名称 | 主要配件名称 |  | 单位 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频水冷螺杆式冷水机组 | 国标工况制冷量 |  | KW | *≥1120，cop≥6.10,IPLV≥8.45 |  |
|  |  | 设计工况一（冷冻水进出水3-8°C，冷却水32-37） |  | KW | *≥936，cop≥4.85 |  |
|  |  | 设计工况二（冷冻水进出水-5-0°C，冷却水32-37） |  | Kw | *≥639，cop≥3.35 |  |
|  |  | 压缩机型式 |  | *卧式半封闭双螺杆压缩机 |  |  |
|  |  | 输入功率 |  | KW | ≤184 |  |
|  |  | 蒸发器 | 冷冻水流量 | M³/h | 192.8 |  |
|  |  |  | 水测压降 | Kpa | ≤44 |  |
|  |  |  | 配管尺寸 | mm | DN200 |  |
|  |  |  | 管程数 |  | *三回程 |  |
|  |  | 冷凝器 | 冷却水流量 | M³/h | 241 |  |
|  |  |  | 水测压降 | Kpa | ≤56 |  |
|  |  |  | 配管尺寸 | mm | DN200 |  |
|  |  |  | 管程数 |  | *两回程 |  |
|  |  | 工作电压 |  | V/ph/Hz | 380/3/50 |  |
|  |  | 启动方式 |  | / | 变频 |  |
|  |  | 国标工况C0P/IPLV （国标一级能效） |  | / | COP≥6.10；IPLV≥8.45 |  |
|  |  | 制冷剂 |  | / | R134a |  |
|  |  | 噪音 |  | db（A） | ≤78 |  |
|  |  | 外形尺寸 |  | mm | 长≤4000 宽≤1900 高≤2450 |  |

# 主要技术要求

# 电源：380V/3PH/50Hz。允许波动范围不小于：额定电压380V±5%。

# *机组使用R134a制冷剂。

# 国标工况下,冷水机组制冷量≥1120Kw ，COP≥6.10，IPLV≥8.45。

# *冷水机组常规设计工况下（冷冻水7/12℃，冷却水32/37℃）的制冷量不少于1092kW。

# 机组制冷量能根据负载进行无级调节，调节范围20-100%。

# 机组整体高度不超过2450mm。

# 成品机组要求

# *提供水冷式冷水机组，包括螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、变频启动柜。所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线，并随同所有的启动装置、控制器、安全装置等一同运输。

# 机组采用外置式油分离器, 简单可靠,无需油泵,没有复杂的油路系统,大大减小了故障率和漏油率。

# 机组噪音应符合国家相关标准，整机噪音≤78分贝（提供选型报告备查）。

# *产品拥有节能认证证书。

# 压缩机要求

# *机组采用卧式半封闭双螺杆压缩机。

# 机组采用单压缩机设计，压缩机应采用与冷水机组同一品牌产品。

# 压缩机转子与电机直接连接，不带齿轮箱，避免齿轮传动造成的能量损失。

# 机组采用单压缩机结构，运动部件少，故障率更低。

# 制冷剂吸气冷却电机，电机运转温度低，运转更稳定。压缩机电机配备2个电机温度传感器，可以实时监测电机温度，保证电机的可靠性。

# 蒸发器、冷凝器要求

# 机组蒸发器为降膜式蒸发器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。冷凝器采用壳管式冷凝器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。

# *机组蒸发器水侧承压满足1.0Mpa。

# *机组冷凝器水侧承压满足1.0Mpa。

# *机组冷凝器与蒸发器均配水流开关。

# *机组冷凝器与蒸发器进出口接管均采用法兰连接，方便现场接管。

# *国标工况下，蒸发器流量≥192.8m3/h，蒸发器供回水水压降≤44Kpa冷凝器流量≥241.0m3/h，冷凝器供回水水压降≤56Kpa。

# 启动与控制要求

# *机组拥有自适应控制功能和前馈控制功能，能根据运行工况调整自身运行参数；监测冷水进水温度的变化率来预测和补偿空调负荷的变化；从而保证机组稳定出水。

# 机组基本控制显示内容：冷冻水温度设定、显示及控制，冷却水进出水温度，压缩机运行时间，报警信息显示，累计启动次数与运行时间，机组冷凝温度、蒸发温度，水流开关状态，电流电压显示等。

# 机组具有电流过载保护，电源缺相保护，电压过低或过高保护，冷冻水断流保护等。

# *控制系统采用带背光调节的不小于7英寸中文彩色触摸控制屏为用户提供直观的图形化界面，简化操作流程，提高用户的操作体验。

# 控制柜微电脑显示屏可远传功能并具有中文显示：包括但不限于以下内容：冷冻水的进、出水温度、冷却水进出水温度、冷凝和蒸发压力、油温、额定运行电流、运行时间（启、停累计时间、累计运行时间）、冷凝和蒸发的温度、显示报警、历史运行数据等。

# 控制系统采集记录机组运行数据的频率不低于每秒一次。

# 主机部分改造清单（数量以实际勘查为准）

| 主机部分系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 变频螺杆冷水机组 | 国标制冷量：1120kw， 输入功率：184KW 使用工况一制冷量：936kw， （冷冻水进出水3-8°C，冷却水32-37） 使用工况二制冷量：639kw （冷冻水进出水-5-0°C，冷却水32-37） | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 原有螺杆机组电路板及蒸发器改造 | 电路板及蒸发器改造 | 台 | 2 | 0.00 | 0.00 | 特灵原厂 |
| 3 | 冷冻水泵 | 流量：160m3/h 扬程：32m | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 利旧 |
| 4 | 冷却水泵 | 流量：200m3/h 扬程：20m | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 利旧 |
| 5 | 冷却塔 | CT-1 Q=240m3/h 37/32℃ N=15kW | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 螺旋钢管 | DN250 | 米 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 管件 | DN250、DN80 | 批 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 保温 |  | m³ | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 橡胶软接 | DN250 | 个 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 过滤器 | DN250 | 个 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 止回阀 | DN250 | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 压力表、温度计 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 管道支架 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 辅材 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 机房整体人工费 | 包含主机、水泵、冷却塔、管道等 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 机房基础 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 丙二醇 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 机房配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 主机电缆 | yjv240*3+1*95 | 米 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 主机冷却塔配电柜 |  | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 冷却塔电缆 | yjv6*3+1*4 | 米 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 辅材 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 桥架 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 施工费 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 设备 |  | 项 | 1.00 | 0 | 0.00 |  |
| 2 | 水系统 |  | 项 | 1.00 | 0 | 0.00 |  |
| 3 | 电系统 |  | 项 | 1.00 | 0 | 0.00 |  |
| 4 | 税金 |  | 项 | 1.00 | 0 | 0.00 |  |
| 5 | 含税总价 |  |  |  |  | 0.00 |  |

空调处理机组技术参数

# 组合式空调处理机组主要设备清单（数量以实际勘查为准）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组 | 型号：AHU-01 风量：30000m³ 冷量：226kw 6排管 带初中高效过滤器G4+F8+H11（中效袋式） | 台 | 6 |
| 2 | 组合式空调机组 | 型号：AHU-02 风量：8000m³ 冷量：56kw 6排管 带初中高效过滤器G4+F8+H11（中效袋式） | 台 | 1 |
| 3 | 组合式空调机组 | 型号：AHU-03 风量：10000m³ 冷量：72.6kw 6排管 带初中高效过滤器G4+F8+H11（中效袋式） | 台 | 4 |
| 4 | 组合式空调机组 | 型号：AHU-04 风量：16000m³ 冷量：120kw 6排管 带初中高效过滤器G4+F8+H11（中效袋式） | 台 | 1 |
| 5 | 小计 |  |  | 12 |

主要技术参数

概述（整体机组技术要求参照十万级净化空调机组）

机组的结构功能满足下列要求：

【单层面板】●箱体表面面板钢板厚度不小于0.5mm，板材为宝钢，武钢或鞍钢等同档次产品；面板采用喷涂防锈防腐处理。

●机组冷凝水盘钢板厚度≥1.2mm；内侧喷涂防腐处理，外贴≥6mm厚PE保温板，水盘最低处设凝结排水口，保证排放畅通，无溢出、渗漏。

机组内配置的风机、电机、冷却盘管、过滤器、加湿器等应符合国家的有关标准规定。

性能要求：

●机组在规定电压下能正常启动和运转，机组在使用现场安装后，应进行检查及试运转。

●工作压力大于1.6MPa。

参数及选型要求：

●吊顶式空调机组的主要参数如风量、制冷量、制热量、风压、加湿量、过滤效率等均必须不小于招标要求的参数。

【单层面板】●吊顶式空调机组采用薄型设计，占用层高少，4000m3/h及以下风量机组高度不超过400mm。

机组各部件及功能段要求：

初效过滤段

采用板式过滤器，过滤介质采用可清洗式无纺布材质，具有阻燃性能，过滤效率G4。

中效过滤段

采用厚度不小于4”的中效过滤器，过滤介质采用高密度纤维滤料，过滤效率为F7及以上。

表冷段

- 盘管回路按逆交叉流设计，冷冻水进出水管设在机组同侧；冷盘管提供进、出水管，采用螺纹连接。

- 盘管采用紫铜管串波纹形亲水性铝翅片，波纹翅片用机械加压胀接在铜管上，盘管四周设有镀锌钢板框架，设计工作压力1.6Mpa，测试压力不低于2.5MPa，耐压性能及气密性能符合有关标准。

风机电机 【皮带传动】

  - 采空调机组应配置低噪音双进风皮带传动式离心风机；风机壳体采用优质镀锌钢板制造，进风口整体拉伸成型，蜗板采用点焊或者咬口形式与侧板连成一体。

  - 风机叶轮须经静平衡和动平衡校正，达到AMCA204/3标准或ISO1940标准中G2.5级标准，振动频率为2mm/s。轴承要求采用进口品牌的球轴承。所有风机框架必须保证风机能在潮湿环境中长期运行不被锈蚀。风机皮带为无碳聚脂皮带，能有效调节皮带紧张度和振动设计。风机出口风速度必须小于15m/s。

  - 风机应采用高效能低噪声叶轮，风机必须使用亿利达或者不低于同等水平的合资品牌产品。采用PEER，SKF或者同档次轴承，保证轴承使用寿命不小于100000小时。

  - 电机应选择优质高效及适应其工作环境的独资或合资产品，电机运转温升和绝缘等级等各项指标都需符合有关标准和规范。

  - 配用电动机一般应符合以下要求：

－配用电动机一般宜为异步电动机，能效等级不低于IE3。

－功率等级和安装尺寸符合国际电工委员会（IEC）标准。

－绝缘等级不应低于F级。

－防护等级不低于IP55标准。

－电机采用IC411冷却方式。

- 如无特殊注明，电机转速不得高于1450RPM。

  - 电机采用380/3/50HZ电源，机组电源线需引出机组外，并配备电源接线盒，以便机组接线。

# 室内部分改造清单（数量以实际勘查为准）

| 末端部分系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 组合式空调机组 | 风量：30000m³ 冷量：226kw 带初中高效过滤器G4+F8+H11（中效袋式） | 台 | 6 |  | 0.00 |  |
| 2 | 组合式空调机组 | 风量：8000m³ 冷量：56kw 带初中效过滤器G4+F8 （中效袋式、可外置管道式） | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3 | 组合式空调机组 | 风量：10000m³ 冷量：72.6kw 带初中效过滤器G4+F8 （中效袋式、可外置管道式） | 台 | 4 |  | 0.00 |  |
| 4 | 组合式空调机组 | 风量：16000m³ 冷量：120kw 带初中效过滤器G4+F8 （中效袋式、可外置管道式） | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 5 | 小计 |  |  | 12 |  | 0.00 |  |
| 2.水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 80.00 |  | 0.00 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 96.00 |  | 0.00 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 160.00 |  | 0.00 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 80.00 |  | 0.00 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 40.00 |  | 0.00 |  |
| 6 | 铜阀门 | DN65 | 个 | 12.00 |  | 0.00 |  |
| 7 | 铜阀门 | DN50 | 个 | 2.00 |  | 0.00 |  |
| 8 | 铜阀门 | DN40 | 个 | 6.00 |  | 0.00 |  |
| 9 | 不锈钢软接 | DN65 | 个 | 12.00 |  | 0.00 |  |
| 10 | 不锈钢软接 | DN50 | 个 | 8.00 |  | 0.00 |  |
| 11 | 不锈钢软接 | DN40 | 个 | 4.00 |  | 0.00 |  |
| 12 | 过滤器 | DN65 | 个 | 6.00 |  | 0.00 |  |
| 13 | 过滤器 | DN50 | 个 | 4.00 |  | 0.00 |  |
| 14 | 过滤器 | DN40 | 个 | 2.00 |  | 0.00 |  |
| 15 | 保温 |  | 项 | 1.00 |  | 0.00 |  |
| 16 | 辅材 |  | 项 | 1.00 |  | 0.00 |  |
| 17 | 安装费 |  | 台 | 12.00 |  | 0.00 |  |
| 18 | 原设备风压调整矫正 |  | 台 | 25.00 |  | 0.00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.风系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中效过滤机加装 | 袋式过滤F8 | 套 | 22.00 |  | 0.00 |  |
| 2 | 百叶风口 |  | 个 | 54 |  | 0.00 |  |
| 3 | 回风口 | 400*250 | 个 | 12 |  | 0.00 |  |
| 4 | 镀锌钢板风道 | 厚度0.6 | ㎡ | 800 |  | 0.00 |  |
| 5 | 消音静压箱 |  | 个 | 12 |  | 0.00 |  |
| 6 | 袋式风道 |  | 米 | 160 |  | 0.00 |  |
| 7 | 辅材 | 软接，胶水，胶带等 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 8 | 运费 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 9 | 人工 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 10 | 局部库板恢复 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 11 | 旧设备拆除 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 母排箱 |  | 项 | 1 |  |  | 主机及组空 |
| 2 | 强电配电线 | 含线管 | 台 | 12 |  | 0.00 | 主机及组空 |
| 3 | 温度配电箱 |  | 台 | 44 |  | 0.00 | 包含25度区域 |
| 4 | 强电配电箱 |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 5 | 信号线 |  | 台 | 12 |  | 0.00 |  |
| 6 | 人工费 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 设备 |  | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 水系统 |  | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 风系统 |  | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 电系统 |  | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 税金 |  | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 含税总价 |  |  |  |  | 0 |  |

资料要求

设备出厂合格证、压力容器的产品合格证、产品质量合格证明书、设备操作使用说明书、产品竣工图、相关试验报告、技术监督部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书和整套设备的整体试压报告、设备铭牌等随机资料。

提供所有电气控制原理图。

特种设备安全阀、压力表、压力容器、压力管道的报检全套手续及合格检验报告。

设备保养、检修配件型号及规格明细，包含但不限于冷冻油、传感器、过滤器、膨胀阀、电磁阀、蒸发器风、蒸发冷水泵轴承与机械密封、蒸发冷风机轴承型号、压缩机压差保护、油压保护、机组相关附件等。

设计、制造、检验、安装和验收遵循以下标准，均按最新标准执行

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《建筑设计防火规范》

《通风管道技术规程》

《采暖通风与空气调节设计规范》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

《冷库设计规范》

《设备及管道绝热设计导则》

《空气过滤器》

《高效空气过滤器》

# 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

# 《固定式压力容器安全技术监查规程》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

《钢制压力容器施工及验收规范》

《工业金属管道设计规范》

《压力管道安全技术监察规程》

等，其它未尽事按国家有关规范、规定执行。

质保要求

工期：合同签订后40天内完工投运。

设备及工程要求质保期≥2年。质保期内,设备出现问题,供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。

6投标及报价要求：

6.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

6.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

6.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

7、付款周期及方式：

7.1付款周期：详见报价单

7.2付款方式：公对公转账。

8、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、具有机电安装三级、压力容器使用证办理资质

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、机电安装三级；

3.2、报名时间：2026年3月17日--2026年3月24日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币50000元（大写：伍万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年3月25日下午午13：30；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：陈德营

联系方式：17740409776

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

- 第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)

1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）

4、业绩一览表：

投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

- 围标、串标。

- 不履行投标承诺或者中标不履行。

- 伪造证明、证书、合同等相关证件。

- 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；

- 其他违反本次招标书约定要求。

8、投标方认可招标方的评标程序及原则。

9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。

10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查

文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。

- 第三章  投标文件格式