思念食品四川基地一车间改造隧道及冷源移机项目招标

招标文件

思念招标[2026]第41号

项目名称: 思念食品四川基地一车间改造隧道及冷源移机项目招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思念食品四川基地一车间改造隧道及冷源移机项目招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第41号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年4月27日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年4月28日下午13:30 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币50000元整（伍万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品四川基地一车间改造隧道及冷源移机项目招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：思念食品四川基地一车间改造隧道及冷源移机项目招标；

2、地点：郑州；

3、标段划分：项目共分为2个标段，标段一速冻隧道移机招标、标段二配套冷源系统移机

4、标段一速冻隧道移机招标

4.1项目概括：

本项目为四川思念食品有限公司隧道移机安装，项目位于四川眉山彭山区四川思念园区内，螺速冻旋隧道移机安装及调试。

4.2项目内容：

| 隧道序号 | 隧道型号 |  | 隧道厂家 | 设计隧道产能（T/H) | 冷源机组 | 压缩机头数量 | 机组型号 | 机组制冷量 | 蒸发冷型号 | 蒸发冷厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#隧道 | 307618 | 2008.5 | 四方 | 3 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SWL-1335 | 万享 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SWL-1335 | 万享 |
| 2#隧道 | 307618 | 2009.5 | 四方 | 2.5 | 神钢 | 3 | KS13MTH-ZⅠ75 | 402KW | SWL-1765 | 万享 |
| 3#隧道 | 307118 | 2011.1 | 四方 | 3.5 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SLL-1335 | 万享 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | KS13MTH-ZⅠ90 | 156KW | SPL-495 | 宝丰 |
| 5#隧道 | 307118 | 2011.1 | 四方 | 3.5 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SPL-ZNX-1335 | 宝丰 |
| 6#隧道 | 257618 | 2020.6 | 冰源 | 2 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅡ90 | 312KW | SWL-1050 | 万享 |

4.2.1湖州7#隧道移机四川：隧道型号SID308516；外形尺寸：长宽高12.72*8.04*4.0米，产能：3.5T/h,.冰源。神钢机组系统，制冷剂R507.

4.3招标要求：

4.3.1招标方式及资质要求

①项目依据：甲方技术要求及现场勘察，由投标方提供设计图纸。

②招标要求：投标方案及报价范围必须涵盖项目内容所有要求；满足甲方速冻隧道生产能力的需求，否则甲方有权利取消其投标资格。如投标方在满足甲方要求，不改动甲方条件下，可优化其方案，需特别注明。

③投标方必须是依法成立的，独立的法人实体，有本次招标采购项目的相应资质和生产、经营范围及竣工案例的，有能力提供本次招标采购项目及所要求的安装、调试及售后服务的供应商。

④报价要求：投标报价既要有总报价，也要有分项报价。

按螺旋速冻隧道、安装材料明细、电控系统等内容报价，注明品牌，并有详细的设备报价清单。

⑤资质要求：具备机电安装三级及以上安装资质。

⑥技术要求中所规定的品牌型号未经甲方同意不得随意变更，如特殊原因确需变更，经甲方确认同意后方可进行变更，并说明。

⑦投标方式：6条隧道拆除及安装调试。

4.4具体技术参数、品牌要求：

4.4.1螺旋隧道参数要求

①速冻隧道：安装在四川一车间

②设计要求：产品进货温度+25℃，出货温度-18℃，产品含水率约65%，；设计工况：冷凝温度+35℃，蒸发温度-42℃，制冷剂采用R22和R507。

③冻结方式：带托和散装混合冻结。

④隧道进、出口方式：1、隧道为直进、直出方式。

⑤冻结工艺：产品制成后输送带直接进入双螺旋速冻隧道速冻。

⑥隧道材料要求：设计满足食品安全要求（如HACCP）,便于清洗，没有卫生死角；库板底部有足够倾斜角度，设置有开闭排水装置，系统排水迅速。

⑦冲霜方式：水冲霜（具备自动和手动功能）。

⑧采用全封闭式结构，内部设计风道，环形送风系统，保证了产品冻结温度均匀，效率高。

⑨设计内外防翻带报警装置，门框周边设计电加热装置（安全电压），检修门内侧设置有防锁死安全装置。

⑩主副传动装置防护等级要求IP65。

⑪冻结时间可根据不同的冻品变频调节，范围：20分钟-50分钟。

⑫库体板要求：双面不锈钢的高密度聚氨脂保温板，充注容重≥43kg/m3，防火等级B1级，库板厚度不小于120mm，库底板为整体焊接不锈钢水槽。拼装时所有拼缝连接处均打专用胶密封。

⑬蒸发器：采用直膨供液方式，原系统4供4回。

⑭网带要求：采用食品级SUS304不锈钢，网带有效宽度，网带层间距和层数按原隧道设计；移机后库体尺寸长度和宽度按遂平车间现场需要设计。进出料口不得跑冷，进出料口均需要安装急停按钮开关。

⑮焊接要求：所有的焊接为满焊。

⑯库内照明灯具需配备防水、防冻、长寿命LED灯具，灯具开关必须配备漏电保护功能。

⑰有机械伤害隐患的部位需设置安全防护和停机保护开关，设备故障停机时触摸屏需显示故障位置和故障名称及相应的处理方法。

⑱设备需配备全自动运行和手动运行两种模式。触摸屏需显示设备累计运行时间。

4.4.2项目的通用技术要求

要求全自动控制运行（配合冷源机组完成系统全自动联动对接）

4.4.3设备安装位置布局及尺寸

设备尺寸以厂家实际为主，具体布局尺寸投标方现场确认，投标时提供合理布局图，作为投标内容提供。

4.5速冻隧道的设计,制造,检验,安装和验收遵循以下标准：

《食品速冻装置 螺旋式速冻装置》GB/T 22733-2008

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237-2001

《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010

等，符合最新的相关技术标准，对所有的标准进行引用。

4.6资料要求：

4.6.1设备出厂合格证;压力容器的产品合格证,产品质量合格证明书,产品竣工图,技术监督部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书和整套设备的整体试压报告等随机资料。

4.6.2设备的试压和铭牌必须符合国家现行标准。

4.6.3电气原理图。

4.7质保及工期要求：

隧道拆除及安装调试总工期55天，设备及工程要求质保期≥1年。质保期内,设备出现问题,供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。

5、标段二配套冷源系统移机招标

5.1项目概括	：

本项目是：1、四川一车间5条速冻隧道的配套制冷系统移机安装调试，2、湖州7#隧道移机四川思念，3、一套150平方0-4℃的保鲜库制冷系统和库体采购安装（不含地面保温），4、两个软化水箱及软水处理装置移机，安装位置在四川思念食品有限公司院内。

5.2项目内容：

配套速冻隧道冷源系统的移机、安装、与隧道对接，含冷源机组、冷凝器、辅助设备、冲霜水系统、软化水系统、管道、管件、保温、阀门、阀件、电气、电源控制柜及电源柜以下线缆、附件、辅材等的设计、安装，满足隧道制冷需求的所有设备、材料的供货、安装与调试。含蒸发冷清洗及制冷机组保养。

制冷机组机组和蒸发冷参数:

5.2.1参数

| 隧道序号 | 隧道型号 |  | 隧道厂家 | 设计隧道产能（T/H) | 冷源机组 | 压缩机头数量 | 机组型号 | 机组制冷量 | 蒸发冷型号 | 蒸发冷厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#隧道 | 307618 | 2008.5 | 四方 | 3 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SWL-1335 | 万享 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SWL-1335 | 万享 |
| 2#隧道 | 307618 | 2009.5 | 四方 | 2.5 | 神钢 | 3 | KS13MTH-ZⅠ75 | 402KW | SWL-1765 | 万享 |
| 3#隧道 | 307118 | 2011.1 | 四方 | 3.5 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SLL-1335 | 万享 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | KS13MTH-ZⅠ90 | 156KW | SPL-495 | 宝丰 |
| 5#隧道 | 307118 | 2011.1 | 四方 | 3.5 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅠ90 | 312KW | SPL-ZNX-1335 | 宝丰 |
| 6#隧道 | 257618 | 2020.6 | 冰源 | 2 | 神钢 | 2 | KS13MTH-ZⅡ90 | 312KW | SWL-1050 | 万享 |

5.2.2湖州隧道冷源系统：神钢iza90四并联机组，蒸发冷：SPL-2620S.

5.2.3目前6套制冷系统都在正常使用状态。

5.2.4更换两台蒸发冷，3号单机蒸发冷（spl-495）,五号隧道蒸发冷（spl-znx-1335）：

5.2.5号隧道制冷系统原来是普通膨胀阀，更换为电子膨胀阀(丹弗斯脉冲阀)

5.3招标要求：

5.3.1项目依据：甲方的技术要求、投标方现场勘察、设计图纸。

5.3.2招标要求：有本次招标采购项目的相应资质和经营范围及竣工案例，有能力提供本次招标移机项目及所要求的安装、调试及售后服务的供应商。

5.3.3资质要求：具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质。

5.3.4报价要求：包死价，有总报价及分项明细报价，报价范围涵盖项目的所有内容，施工过程中增项需经甲方同意。

5.4技术要求：

5.4.1制冷系统：设计工况为蒸发温度-42℃，冷凝温度35℃，采用氟利昂（R22、R507）直接膨胀供液系统。

冷凝器、贮液器、膨胀阀、控制器、传感器等现有附属设备移机配置，满足系统运行的需要。

5.4.2制冷机组的制冷量满足隧道产能需要，由投标方根据速冻隧道的需冷量设计计算，甲方复核。

5.4.3 制冷机组采用原神钢机组及其制冷系统

5.4.4制冷机组放置场地：新建制冷机房位置。

5.4.5冷凝器采用原蒸发式冷凝器，安装位置在新建制冷机房房顶

5.4.6回热器需设置回油装置。

5.4.7冲霜水调节站设置在车间内，有自动及手动冲霜功能，自动控制与隧道控制逻辑匹配。

5.4.8制冷管道、弯头（冲压弯头），直径在25mm及以下采用TP2Y紫铜管，25mm以上采用酸洗、钝化流体国标无缝钢管，水管道采用国标镀锌钢管，管道壁厚均须满足系统承压要求。

5.4.9管道焊接采用氩弧焊工艺，符合压力管道检验要求。

5.4.10管道支、吊架由投标方设置，支、吊架设置数量符合相关设计规范，支、吊架承重满足长期使用需要，管道支点采用垫木。

5.4.11管道保温采用不低于B1级耐火等级的聚氨酯，现场发泡，保温厚度符合国家规范要求，保温外包0.5厚铝皮，管道、管件等保温前做防腐处理。

5.4.12所需水电源的取用点，电由甲方配线至机组配电柜上线，投标方负责配电柜及以下线路铺设，水路由甲方敷设总水管至蒸发冷平台处，投标方负责从总管接至使用点。

5.4.13制冷机组控制为全自动运行控制（启停车间控制，机房有控制决策权），具备手动控制功能，能根据设定温度自动调节变频运行，达到最佳的节能运行状态，能实时监控机组运行的状态参数，有异常报警提示及查询功能。

5.4.14配置有系统运行状态的后台监控，能监控机组的运行参数（与压缩机显示屏显示一致）、系统当前的总过热度、压缩机电机的温度、各个电子膨胀阀的运行参数（如开启度、过热度、吸气压力等控制器能查询的全套数据），电子膨胀阀的开启度、设定温度值能后台调整设置。监控的各项数据要求有历史记录（不低于3个月）、有历史曲线，数据可查询、可导出。

5.4.15制冷机组与隧道的联动控制，由投标方与隧道厂家协商，确保隧道不运行时、隧道温度达到时，系统能自动调节负荷、自动停止供液。单组蒸发器风机异常停止时，该组蒸发器能自动关闭供液，但不影响其它蒸发器的正常供液制冷。

5.4.16蒸发冷配电柜安装于甲方指定位置，采用西门子PLC，具备自动、手动两种运行模式，控制压力设定可调，能监控蒸发冷的运行状态及压力、温度、电流等运行参数，异常有蜂鸣报警提示及显示，能查询不低于50条的历史记录。

5.4.17所有制冷阀门（含电子膨胀阀、电磁阀、截止阀、球阀等）、过热度控制器、压力传感器、温度传感器，水管道阀门采用国标优质阀门。

5.4.18所有需定期维护、更换、检验的部件，其前后须设置截止阀。

5.4.19所有安全阀、压力表，投标方负责检验，均提供合格的检验证书。

5.4.20所有电气线缆品牌为国内优质品牌。

5.4.21所有线缆线槽，采用镀锌穿管，配电柜内采用硬质PVC机柜线槽；电气线路敷设规范、美观。

5.4.22所有设备的基础底座由投标方负责设计。

5.4.23所有穿墙管道、线缆等均须设置防护、防冷桥措施，禁止裸过。

5.4.24所有破坏建筑物、构筑物的结构、防水的，由投标方负责恢复。

5.4.25系统安装后，正常运行所需的制冷剂、润滑油由投标方提供。

5.4.26设备安装完成后，抽真空、保压等符合制冷等相关规范要求。

5.4.27投标方负责所有压力容器、压力管道的报检，并提供报检所需的全套原件手续及注册登记表、使用登记证等合格的检验证书。

5.4.28本工程所有墙体开洞和封堵，顶板开洞和封堵均含在报价内。

5.4.29机组需要安装带485通讯端口的电表计量装置。

5.4.30设计、选型、施工、验收等依据的规范（均以最新规范为准）：

《钢结构设计规范》

《钢结构焊接规范》

《工业金属管道设计规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《冷库设计规范》

《压力管道安全技术监察规程》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》

《固定式压力容器安全技术监察规程》

《压力管道安全技术监察规程》

《特种设备安全监察条例》

其它未尽事应按国家有关规范、规定执行。

5.5资料要求：

资料按设备、管道、钢结构、电气等类别封装交接原件，内容包含但不限于以下：

5.5.1压力容器、压力管道全套报检原件及检验合格报告。

5.5.2电气元件、线缆合格证、质量证明文件、使用说明书等。

5.6质保要求：

工期：60天。设备及工程要求质保期≥2年，质保期内，设备出现问题，乙方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；质保期外，乙方提供技术支持和服务。

6投标及报价要求：

6.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

6.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

6.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

7、付款周期及方式：

7.1付款周期：详见报价单

7.2付款方式：公对公转账。

8、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质；

3.2、报名时间：2026年4月17日--2026年4月27日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币50000元（大写：伍万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年4月28日下午午13：30；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：陈德营

联系方式：17740409776

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

- 第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)

1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）

4、业绩一览表：

投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

- 围标、串标。

- 不履行投标承诺或者中标不履行。

- 伪造证明、证书、合同等相关证件。

- 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；

- 其他违反本次招标书约定要求。

8、投标方认可招标方的评标程序及原则。

9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。

10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查

文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。