[image: image1.png]RE U

MBER: BSRRERATIF026XBNEH4HRRE

TG






思念食品有限公司

思念招标[2026]第48号-思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目年度招标
招标文件

思念招标[2026]第48号
    项目名称:思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目招标
招 标 人: 思念食品有限公司
目  录
1第一章  招标公告


4第二章  投标单位须知


6第三章  投标文件格式


7（技术标）


9一、投标函


10二、法定代表人身份证明书


11三、投标授权委托书


12四、资质证明文件


12五、投标承诺


14六、投标单位基本情况调查表


15七、技术偏离答疑表


16八、近三年业绩


16九、履约情况说明


17十、技术服务方案


17十一、投标保证金缴纳信息表


20（报价单）


21一、报价单



 

投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：思念招标[2026]第 48号-思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目

	2
	招标文件编号：思念招标[2026]第48号

	3
	招标方：思念食品有限公司（最终合同签约主体可为思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品（河南）有限公司、思念食品（遂平县）有限公司、四川思念食品有限公司、湖州思念食品有限公司、广州南国思念食品有限公司、濮阳思念食品有限公司等）

	4
	投标文件须以中文编写

	5
	标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方报名邮箱。

	6
	报名截止时间：2026年 5月31 日下午17点

	7
	开标时间：2026年 6 月 2日上午9:30

	8
	开标地点：郑州市惠济区迎宾路街道英才街15号思念食品有限公司

	9
	投标结果公布方式：发送中标通知至中标方报名邮箱/微信等

	10
	标书资料：密封袋装纸质版现场递交

	11
	投标的报价单和标书单独分开密封

	12
	投标币种：人民币

	13
	投标保证金：人民币10000元整（壹万元整）

	14
	标书资料包含：

投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价单
、公司简介、营业执照、资质证书、业绩合同（最近三年相关业绩合同≥2份）等。其他详见第四章《投标文件格式》


第一章  招标公告
思念食品有限公司根据公司招标的要求，就思念招标[2026]第48号-思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：
一、招标内容及要求：
1、项目名称：思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目

2、工程招标范围及内容：本次招标为思念食品有限公司郑州基地消防系统年度维护保养项目：该项目总建筑面积为154432.8平方米,明细如下
	序号
	名称
	结构类型
	层数
	占地面积m2
	建筑面积㎡
	备注

	1
	冷库
	钢筋砼柱、轻钢结构屋盖体系
	单层
	11859.00 
	11859.00 
	

	2
	制冷机房
	框架结构
	单层
	1359.68 
	1359.68
	

	3
	仓储立库
	部分钢结构，部分框架结构
	钢结构单层，框架结构四层
	12473.56 
	17448.32 
	

	4
	一厂
	部分网架，部分框架
	车间一层，生活办公区二层
	9420.21 
	11525.33 
	

	5
	二厂
	部分网架，部分框架
	车间一层，生活办公区二层
	9104.80 
	11563.06 
	

	6
	三厂
	部分网架，部分框架
	车间一层，生活办公区二层
	11999.10 
	16633.40 
	

	7
	综合厂
	框架结构
	二层
	7336.95 
	14673.9 
	

	8
	原料库
	框架结构
	地上一层，地下架空层
	3858.25 
	4758.51 
	

	9
	餐厅
	框架结构
	二层
	2506.51
	5013.02 
	

	10
	运营楼
	框架结构
	五层
	1617.35 
	7288.09 
	其中小品项车间1486.8平米

	11
	给水及消防泵房
	框架结构
	地下一层，地上一层
	123.58 
	247.16 
	

	12
	炒蛋间
	框架结构
	二层
	639.69 
	763.16
	

	13
	锅炉房
	/
	/
	587.35
	587.35 
	

	14
	1#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	1107.30 
	7178.60 
	

	15
	4#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	1107.30 
	7178.60 
	

	16
	5#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	1107.30 
	7178.60 
	

	17
	2#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	985.40 
	6380.80 
	

	18
	3#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	985.40 
	6380.80 
	

	19
	6#宿舍楼
	砖混结构
	六层
	985.40 
	6380.80 
	

	20
	行政楼
	框架结构
	三层
	3118.98 
	10034.62 
	


消防系统维保服务要求：
（1）乙方项目负责人与技术负责人应具备一级消防工程师证书；两名维保人员应具备中级消防设施操作员资格证书，能及时处置各类消防系统突发事件与故障，乙方维保人员信息（合计4人）应向甲方书面备案留档。
（2）乙方根据相关消防规范要求，配合甲方车间启停生产实际情况，制定合理的巡检（2次/月）和维保（1次/月）计划，包括对消防设备、系统的检查、测试和维修。在出现消防系统故障或紧急的情况下，必须2个小时内到达现场采取有效的应急措施，严重故障需要24小时内排除系统故障。消防系统需更换配件，更换单价三百元（含三百元）以内，每年不超过合同金额的20%，由乙方自行承担。

（3）乙方每月维保工作完成后，提供符合要求且详细的维保报告（问题项需提前与甲方沟通审核），并由甲方管理人员对维保单位进行业务考核，根据消防维保业务考核表标准，如存在下列情况，将对乙方进行相应的考核：

①当月考核得分小于85分，扣除当月维保费用20%；

②当月考核得分小于85分且年度累计达到3次，甲方有权解除合同，因此造成的相关损失由乙方全部承担；

③当月考核得分小于75分，甲方将不予支付当月维保费用并有权解除合同，因此造成的相关损失由乙方全部承担。

（4）乙方因操作不当造成甲方生产损失、乙方建筑消防设施维保资质在合同期内过期、乙方未按合同规定进行月度维保、突发火灾时消防系统无法正常联动及报警、现场不符合消防检查及执法要求的，甲方有权解除合同，因此造成的相关损失由乙方全部承担。   

（5）乙方每季度对甲方的消控室人员提供消防设施操作技能培训，每年消防月对安全管理人员进行消防培训，提高火灾防范意识和应急处理能力。                                         （6）乙方项目负责人在遇到政府相关部门对甲方进行各项消防工作检查时，根据甲方通知要求提前1小时到达值班室，配合甲方迎检的相关工作。

4、火灾自动报警系统设备检查及维护

(1）查看火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置、火灾显示盘的外观和运行状态；每月完成对设备的查看，并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录查看情况。

(2）每月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验，检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

(3）每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验，检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25%；每季度要分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能；每季度对消防设备电源进行至少一次主、备电源间的自动切换，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

(4）乙方检查火灾报警控制器火警和故障报警功能及其自检、消音、复位等功能；每季度应对集中报警控制器和区域报警控制器的电源至少进行一次检验，查看主备电源自动切换及备用电源自动充电功能。

5、消火栓系统设备检查及维护

(1）每月查看室内消火栓、消火栓按钮、室外消火栓、消防水泵接合器及标志，每月完成对设备的查看并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录检查情况。

(2）每月对消火栓及其供水管道进行检查，及时清除消火栓周围的杂物；检查消火栓有无生锈漏水现象，栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失，消火栓的闸阀开启是否灵活，一年两次应对阀杆加润滑油；检查室内消火栓箱内的水枪、水带、启泵按钮等设备是否完好，冬季对室外消火栓进行保温工作，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

6、自动联动系统设备检查及维护

（1）检查自动喷水灭火系统状态，包括喷头、管道、供水设施等设备外观有无损坏、锈蚀、渗漏，系统工作环境或保护对象是否正常等；检查末端试水装置的压力值是否满足设计要求，每季度完成对设备的查看，并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录查看情况。

(2）每季度应对自动喷水灭火系统的部分管网进行防水检查，查看阀门的开启性能和密封性能，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

（3）每月检查消防水池、消防水箱的水位，外观有无损坏、锈蚀、渗漏；检查各类常开、常闭阀门的启闭状态是否正常，每月检查消防水泵的运行情况（主、备泵自动切换），按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。
7、防排烟系统设备检查及维护

(1）查看机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象，正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡，每月完成对设备的查看，并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录查看情况。

(2）每月手动开启、关闭正压送风口、排烟风口，防火阀，对每个防烟（或正压送风）分区进行动作试验，检验其灵活性和密封性，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

(3）每季度测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，检测各组件的运行状态，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

(4）每年结合甲方实际生产情况模拟报警试验，启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭防火排烟阀，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。
8、防火分隔系统设备检查及维护

(1）查看防火门、防火卷帘门是否处于正常的开启或闭合状态，外观是否完好，及时清除上述设备附近影响其正常关闭和开启的障碍物，每周完成对全部设备的查看，并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录查看情况。

(2）每月对防火门启闭功能、防火卷帘门升降功能的手动启动、电动启动及机械应急启动做控制试验，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。

(3）每半年对防火门的钱链、闭门器及防火卷帘的轨道、卷门机轴进行润滑保养。

(4）每年通过报警联动，检查电动防火门的开启或关闭功能、防火卷帘门的升降功能以及动作信号的反馈显示，按照"小蜜蜂"维保平台要求进行维护保养。
9、火灾事故广播及紧急通讯系统设备检查及维护

(1）每月对扬声器外观、扩声设备工作状态进行检测，确保应急广播始终处于可用状态，并对测试情况进行记录。

(2）每月对消防电话的分机、插孔、模块机外观进行检测，确保消防专用电话始终正常工作，并对测试情况进行记录。

10、应急照明及疏散指示系统设备检查及维护

(1）查看火灾应急照明和疏散指示标志外观，每月完成对全部设备的查看，并填写《建筑消防设施巡查记录表》记录查看情况。

(2）每月手动切断主电，检查应急照明灯和疏散指示标志的启动，并填写《建筑消防设施维护保养记录表》记录检查情况。

11、消防电梯系统设备检查及维护

(1）每季度对消防电梯迫降按钮、电梯控制柜、联动模块、轿厢应急通话、应急照明及底坑排水设施开展专项消防维保检查，清理机房及底坑杂物积水，检查排水设施运行正常。

(2）每季度完成手动及火警自动联动迫降测试，电梯均可平稳返回首层并保持开门状态，外呼闭锁、内控消防专用模式切换正常，信号反馈准确。

(3）每季度对轿厢应急电话、应急照明工作状态进行测试，确保电梯运行平稳、平层精准，无异常故障。

(4）每季度对消防电梯消防专用功能完好性进行测试，满足火灾救援及应急疏散使用要求。
12、对各被控设备在火警的工作状况进行检查和测试

以上事项在检查和测试过程中如发现问题应及时进行处理，确保各系统设备始终处于正常状态，并作好维护记录。

维护保养测试周期：

	消防维保周期表

	序号
	名称
	测试数量
	覆盖周期

	1
	手报
	每月50%
	每两个月

	2
	烟感
	每季度25%
	每年

	3
	声光报警器
	每季度50%
	每半年

	4
	火灾显示盘
	每月50%
	每两个月

	5
	消防主机联动功能
	根据各区域实际情况
	每年

	6
	消防电话、插孔电话
	每月50%
	每两个月

	7
	消防电源
	每月100%
	每月

	8
	消防泵、控制箱、柜
	每月100%
	每月

	9
	消火栓
	每月10%
	每年

	10
	信号阀、液位探测器
	每月100%
	每月

	11
	消防水源
	每月100%
	每月

	12
	防排烟风机、风阀
	每月100%
	每月

	13
	水幕系统
	每月100%
	每月

	14
	独立式声光
	根据各区域实际情况
	每半年

	15
	防火卷帘
	每月100%
	每月

	16
	消防应急广播控制设备
	根据各区域实际情况
	每年

	17
	电梯迫降
	每季度100%
	每季度

	18
	阀门
	每季度50%
	每半年

	19
	重点防火部位消防设施
	每月100%
	每月

	20
	水泵接合器保养
	每季度100%
	每季度

	21
	气体灭火系统
	每月100%
	每月


备注：维保需按不同消防设施具体点位开展，周期内做到全部覆盖。
   13、投标及报价要求：

投标单位需按格式要求编制投标文件

中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

（3）报价要求：总价包含产品材料费用、包装费、制版费、运费、税费、送货上门费、打样费、送样费等费用，即为含专票到货价。

14、付款周期及方式：

（1）付款周期：技术服务报酬由甲方 季度付款   支付乙方。（后期在合同中约定）。

（2）付款方式：对公支付。

15、发票要求：维保服务后，甲方通知乙方开具增值税发票，甲方15 个工作日内付给乙方。

16、合同期：2年（2026年8月1日到2028年7月31日）；
二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内相关经营范围的营业执照；

2、资质要求：

①具有消防相关专业一级工程师不得低于6人；消防维保服务的技术人员取得中级技能等级的不得少于20人（提供备案截图及近期6个月的社保证明）；

②须具有独立承担民事责任的能力；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑤有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑥参加本项目招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑦消防维保单位应熟悉消防法规和相关标准，确保维护和保养工作符合消防法律要求。

⑧根据甲方的实际生产情况制定合理的定期巡检和维护计划，包括对消防设备、系统的检查、测试和维修，在出现故障或紧急的情况下能够迅速响应并采取有效的应急措施，并在限定时间内排除故障，保障消防系统的正常运行。

⑨定期对甲方的消控室人员提供消防设施操作技能培训，提高火灾防范意识和应急处理能力。

⑩提供符合要求且详细的维护报告和记录，包括巡检记录、维修记录、测试报告（需提前与甲方沟通审核）等，以便甲方随时查阅。
3、业绩要求：需提供近5年内三个及以上大型食品行业或大型厂区消防维保项目；
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一招标项目投标；

投标报名：
3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、资质证书、业绩合同等；
3.2、报名时间：2026年5月12日--2026年5月31日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时00分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送电子版扫描件至邮箱：snzb2@synear.com，邮件正文请注明公司名称及联系方式（已经报名的单位不用重复报名）
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）
[image: image3.png]



四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金：

投标保证金为人民币1万元（大写：壹万元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；
五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年6月2日上午09点30分；

2.地点（同开标地点）：思念食品有限公司郑州厂区运营楼313会议室（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。
六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品招标部

联系人：陈女士

联系方式：0371-56978561
邮箱：snzb2@synear.com
看场地情况及技术答疑：李工
联系方式：+86-13849051620

七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用最低价评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，价格较低的单位确认为中标候选人；
第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正1副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)，本项目只需要一本正本标书。
1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。
3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）
4、业绩一览表：
投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。
6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。
7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：
围标、串标。
不履行投标承诺或者中标不履行。

伪造证明、证书、合同等相关证件。
自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；
其他违反本次招标书约定要求。
8、投标方认可招标方的评标程序及原则。
9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。
10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查
文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

投标书未密封的；

投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

投标书内容不全或自相矛盾的；

同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

投标书超过规定期限送达的；

投标人未准时参加开标会议的；

未按规定交纳投标保证金的；

恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；
投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
第三章  投标文件格式

(正本/副本)
思念招标[2026]第48号-思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目招标
投标文件

思念招标[2026]48号
项目名称: 思念食品有限公司F2026郑州基地消防维保项目
投标人（盖公章）：                                 

法 定 代 表 人：                                   
 
或其委托代理人（签字或盖章）：                     


日  期：       年      月     日

目录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书

三、投标授权委托书

四、资质证明文件
五、投标承诺
六、投标单位基本情况调查表
七、技术偏离答疑表

八、近三年业绩

九、履约情况说明

十、投标保证金缴纳信息表

十一、报价单
一、投标函

致：思念食品有限公司
               （投标人名称）      授权   （姓名）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）      招标的有关活动，并对该项目进行投标。
1、根据已收到的关于思念食品有限公司的招标文件、照片及项目内容，我单位（公司）在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标。
2、我单位（公司）保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位（公司）同意所缴纳的投标保证金由招标方予以没收，参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果；
3、我单位（公司）保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业设计标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查；
4、我单位（公司）保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位（公司）如果中标，将依照招标文件以及我单位（公司）投标文件内容，与招标人签订合同。如果违背以上任何承诺，我单位（公司）同意所缴纳的投标保证金由招标方予以没收；
5、我单位（公司）同意在从开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。
6、我单位（公司）同意招标文件和我单位（公司）的投标文件将构成合同的构成要件。
投标单位（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：     年      月    日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：       年     月      日
经营期限：
              
                  
姓    名：           性别：    年龄：      职务：

 
系          （投标单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖章）
日  期：      年     月     日
注：附法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

三、投标授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投 标 单  位 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：（签字或盖章） 性别：        年龄：            
身份证号码：                职务：                
投标人：             （盖公章）               
法定代表人：         （签字或盖章）               
授权委托日期：        年     月     日
注：附授权委托人身份证复印件。如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

四、资质证明文件

4.1营业执照

注：提供具有有效期相关经营范围的营业执照（加盖单位公章）；
4.2资格证明文件

必须提供：

①具有消防相关专业一级工程师不得低于6人；消防维保服务的技术人员取得中级技能等级的不得少于20人（提供工程师备案截图及近期6个月的社保证明）；

②需提供近5年内三个及以上大型食品行业或大型厂区消防维保项目合同扫描件（可打码金额等私密信息，公司盖章不可隐藏）
4.3社保缴纳证明

注：提供授权委托人近期的社保缴纳证明。

4.4信用查询

注：投标单位需未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（需提供网页查询结果）。

五、投标承诺

承诺书（一）
我公司承诺：

在参与本项目投标过程中不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标”情况；

参与本项目投标过程中满足以下要求：①近三年内不得有重大违法违纪记录；②不得有政府行政处罚记录；③不得在服务单位出现过重大恶劣影响的事件；④具有履行合同所必需的专业人员及服务保障能力；

投标人：             （盖章）
日  期：      年     月     日
承诺书（二）

思念食品有限公司:
为创建诚实守信、廉洁自律的业务合作环境，杜绝和抵制各种腐败及有违公平竞争行为发生，在与贵公司合作过程中，我方作承诺如下：
1、诚信守法与贵公司开展业务合作；
2、不使用思念公司开除、辞职、辞退人员，不与思念公司工作人员或家属进行任何形式的合作；
3、不与贵公司工作人员进行权钱交易活动，不请贵公司工作人员吃饭和娱乐等，更不向贵公司工作人员赠送礼品、礼金等；
4、我方进入贵公司的业务人员、工作人员、驾驶员等不在厂区内吸烟、喝酒、乱扔杂物等，自觉维护贵公司的生产、经营活动有序进行； 
5、在与贵公司合作过程中，如因我方原因在贵公司区域内发生安全事故的，由我方自行承担责任，给贵公司造成经济损失的，我方愿承担相应的赔偿责任。
6、进入贵公司厂区期间，严格遵守贵公司的各项管理制度，服从贵公司的安排和管理。
7、不做任何损害或可能损害贵公司合法利益的事情。
8、将按照你公司的通知及时与你公司签订相关合同,如不按照你司的要求签订相关合同,你方有权不向我方退还投标保证金,并且我方将承担由此给你公司造成的所有损失,其中包括但不限于,我方报价与最终与你公司签订合同的单位的差价；如果中标单位不签订合同，次中标单位将根据你公司通知签订合同，如果次中标单位不签订合同，依此类推。
9、如我方违反上述承诺，即构成对双方签订合同（协议）的违约，我方愿按照合同约定承担相应责任，贵公司也有权解除或终止合同。
10.严格按照需方技术要求改造。
承诺人（盖章）：                 业务经办人（签字）：   
时间：     年    月    日
六、投标单位基本情况调查表

	投标单位基本情况调查表

	1
	公司名称
	
	2
	办公或营业地址
	

	3
	注册地址
	
	4
	注册资金
	

	5
	上年营业额
（数据来源：利润表）
	
	6
	成立时间
	

	7
	公司简介
（主营业务范围、市场地位、核心优势）
	

	8
	项目团队情况
（项目团队配置、从业经验、资质证书、历史项目情况及岗位分工）
	

	9
	厂房占地面积、产线设备情况

（项目相关的厂房及主要设备情况）
	

	10
	相关资质文件
（行业资质等级证书）
	

	11
	主要客户
（行业主要合作客户、金额、合作年限、客户奖项）
	

	12
	与我司是否有历史合作案例（是/否）：
（如是：填写时间/金额/项目名称/产品/服务）
	


七、技术偏离答疑表

	尊敬的思念公司：
     我司经认真阅读招标文件，对项目内容已有深入了解，结合招标文件我司          疑问，请贵司知悉。
                                                 投标单位（签章）
                                                        年    月    日


	问题1：                       

	问题2：                           

	问题3：

	问题4：

	问题5：                       （可自行根据需要添加行数）


如没有疑问请在空格处填写“无”、如有请填写“有”并在下面“问题”里填写疑问，开标现场将当场解答。

八、近三年业绩

投标人名称：                                                     
	序号
	合同名称
	发包人名称
	合同总价（万元）
	合同履行情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	


注：投标现场可携带至少3份近五年以来类似项目合同原件备查。
九、履约情况说明

致：思念食品有限公司 
我公司参加     （招标项目名称）       的投标活动，当前我公司     （此处填写“有”或“无”） 违约或不恰履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。（如有诉讼事件，投标人须承诺涉及诉讼事件不影响本投标人在本招标项目的履约能力）。
投标人：                  
法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）
日    期：     年   月  日
十、投标保证金缴纳信息表

	投标单位名称
	保证金缴纳人姓名
	身份证号
	缴纳时间
	缴纳金额（元）
	联系电话

	
	
	
	
	
	


请附上投标保证金冻结截图

[image: image2.png]



                          1万投标保证金
方式一：冻结
个人冻结操作说明：
请投标单位授权个人用手机扫描二维码，按手机提示操作并完成投标保证金冻结，开标现场核验未办理投标保证金冻结的单位不具备投标资格。

1.1、冻结操作方式：个人微信扫以上二维码注册并登录中信银行电子银行平台→立即加入→开户→绑定股份制的银行卡（不限制中信，银行卡建议1类股份制银行储蓄卡，如中信银行、招商银行、浦发银行等）→充值：选择已绑定的银行卡或其他银行进行充值，最终显示冻结中金额为5万元则为冻结成功（详见保证金冻结操作手册）；

1.2、办理解冻保证金时间：自我司中标结果出具之日起，每周五办理解冻（休息日或节假日则相应延后）；中标单位投标保证金需在签订完合同后办理解冻，请投标单位理解；

2.3、提供冻结信息：办理冻结成功后，需在项目开标前于投标文件中填写投标保证金缴纳信息表（详见投标文件格式样本），即注明冻结账户姓名、身份证号、联系方式、冻结截图等；解冻投标保证金将按以上信息内容办理，对于未提供或信息填错造成保证金无法退还的，投标人自行解决；

2.4、招标现场不接受现金形式（包括直接现金交纳及通过银行现金存入）。

方式二：公对公转账
投标单位以公司账户缴纳投标保证金，需转账至我司公户，开标现场核验未办理公对公转账的单位不具备投标资格。

2.1、对公转账账户信息：缴纳保证金时应在备注及用途处写明：投标保证金，对于未注明或备注错误造成保证金无法退还的，投标人自行解决。
账户名称：思念食品有限公司

税号:91410100MA9KH9P16E

单位地址:河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路9-2号A22室

开户银行:中国银行股份有限公司郑州文化支行

银行账户:262479089611
2.2、退还投标保证金时间：自我司中标结果出具之日起，非中标单位投标保证金于2个月内退款成功（休息日或节假日则相应延后）；中标单位投标保证金需在签订完合同后2个月内退款成功（休息日或节假日则相应延后），请投标单位理解；

2.3、提供转账信息：对账转账成功后，需在项目开标前于投标文件中填写投标保证金缴纳信息表（详见投标文件格式样本），即注明公司名称、授权人姓名、身份证号、联系方式、银行转账凭证等；退还投标保证金将按以上信息内容办理，对于未提供或信息填错造成保证金无法退还的，投标人自行解决；
方式三：承诺书
如投标单位目前与我公司有业务往来且有未结货款，可参考附件填写保证金承诺书（见附件）。
附件：保证金承诺书
（适用于和思念食品公司有合作且有未结货款的投标人）
思念食品有限公司：

我司为贵司(贵司关联公司)的供应商，为保证合作的顺利进行，我司申请于____年___月__日以（□现金交纳（含电汇） □委托 思念食品有限公司从应付我司货款中扣除相应金额后转交至贵司）的方式交纳保证金人民币     万元（大写      万 整）。我司承诺并同意所交纳保证金可按以下方式处理：

我司参与贵司或贵司关联公司的任一招标项目时，上述保证金均做为投标保证金，我司在任一招投标过程中违反贵司或贵司关联公司的招投标规定的，贵司均有权不再返还上述保证金给我司。

我司在贵司或贵司关联公司的任一招标项目中中标的，上述保证金均转为履约保证金，我司在履行与贵司或贵司关联公司的任一合同中违约的，贵司均有权不再返还上述保证金给我司。

因我司违反招标规定或合同约定，上述保证金被贵司或贵司关联公司确定不再返还的，我司保证在贵司指定时间内补交同等数额的保证金给贵司。未交纳的，贵司或贵司关联公司有权从应付我司的货款中直接扣除同等数额的货款作为保证金。
我司未出现违反招标规定或合同约定情形的，上述保证金在我司与贵司及贵司关联公司均终止合作后1个月内，由贵司无息返还我司。

承诺人(盖章)：

年    月    日

注1：贵司关联公司指：以思念食品有限公司为母公司的集团内各子公司、分公司、或其他关联公司。贵司或贵司关联公司的招标项目指：贵司或贵司关联公司单独进行的招标项目、贵司关联公司委托贵司进行招标的项目等任一招标项目。2、保证金的首次交纳方式：A、承诺人直接以（现金、电汇等）交与郑思念食品有限公司。B、委托思念食品有限公司或其关联公司直接从应付承诺人的货款中扣除

填写备注：1.承诺书中要在对应的保证金缴纳形式前的□上打勾或涂黑。

如果缴纳保证金形式为扣货款形式，请填写扣款公司的全称，同时必须签订“支付保证金委托函”。

十一、报价单
邮箱发送资料审核通过后再行发送（报价单需开标当天携带并单独密封）

十二、需在开标前联系我方进场查看消防设施情况

