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投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：思念食品四川一车间中央空调改造招标

	2
	招标文件编号：思念招标[2026]第49号

	3
	招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等）

	4
	投标文件须以中文编写

	5
	标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信

	6
	报名截止日期： 2026年5月21日17:00

	7
	开标日期： 2026年5月22日上午9:00

	8
	开标地点：郑州市惠济区英才街13号

	9
	投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知

	10
	标书资料：密封袋装纸质版现场递交

	11
	报价单单独密封，如混淆当场作废

	12
	投标币种：人民币

	13
	投标保证金：人民币50000元整（伍万元整）

	14
	标书资料包含：
投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》



第一章  招标公告
思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品四川一车间中央空调改造招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：
一、招标内容及要求：
1、项目名称：思念食品四川一车间中央空调改造招标；
2、地点：四川眉山；
3、标段划分：项目共分为1个标段，思念食品四川一车间中央空调改造招标，两个方案；
4、方案一
4.1项目概述：本项目为四川思念一车间中央空调系统改造工程，项目位于四川思念工业园园区内。
4.2项目内容：
4.2.1四川思念一车间原中央空调水冷机组主机及末端移机，冷却塔同型号更换。
4.2.2郑州一车间中央空调系统整体移机四川一车间成型及前处理区域，需更换两台储液器和两台蒸发冷。
4.2.3四川一车间原内外包机组、蒸发冷和末端移机至外包区域。
4.2.4瑾瑜二车间预冷间机组移机至四川一车间内包区域。
4.3招标要求：
4.3.1项目依据甲方的技术要求及投标方的现场勘察，能满足甲方的最终使用要求。
4.3.2投标方案及报价须涵盖改造内容的所有要求，满足甲方车间温度的要求。
4.3.3投标方是依法成立的，独立的法人实体，有本次招标项目相应的资质和生产、经营范围及竣工案例，有能力提供本招标项目要求的安装、调试及售后服务的供应商。
4.3.4报价要求：有总报价及分项明细报价，报价包含项目改造至正常投运所需的一切费用。
4.3.5资质要求：机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质。
4.3.6投标设备与附件有明确的品牌、规格、型号、换热量、风量、风压等参数；技术要求中规定的品牌、型号及参数等未经甲方同意不得变更，如需变更，需提前与甲方沟通，经甲方确认并同意后进行变更，并说明。
4.4技术要求：
4.4.1原中央空调系统螺杆冷水机组1台，单台制冷量605kw。主机品牌：约克。
    更换一台冷却塔、品牌要求：良机、元亨。水泵和主机：原系统移机。
4.4.2原四川一车间内外包空调机组，制冷量398KW，冷风机16台，原拆原装移机至新图纸外包区域。
4.4.3郑州一车间两台中央空调机组，移机至前处理及成型区，，蒸发冷同排热量更换，品牌：上海宝丰、浙江万享，参数详见图纸。
4.4.4瑾瑜二车间预冷间机组移机至四川一车间内包装区域，末端11台冷风机新购，参数详见图纸
图一：改造区域位置参考简图
[image: 0efd3013f74cd8fc41d0634aac9539f][image: 4221a955bb29a522ec9cdf204e7b08e]
4.4.5更换的冷风机品牌要求：亚通、凯迪、欧菲特。要求304不锈钢外壳。参数见图纸。
4.4.6夹层内冷冻水管道DN100及以内采用国标热镀锌钢管，DN100以上采用国标热轧无缝钢管，弯头、三通均采用与管道同材质的国标件。制冷管道管径25mm以上采用国标（经酸洗、钝化、防腐等处理的）成品无缝钢管，管径25mm及以下采用国标TP2Y硬态紫铜管，弯头、三通等连接件均采用与管道同材质的国标件，符合压力管道安装及使用的相关规范要求。该要求中的所有管道的连接均采用国标管件连接，禁止打孔（或钻洞）对接。
4.4.7蒸发器的冷凝水管（含冲霜下水管）车间内部分采用304不锈钢钢管，水平坡向水流动方向，坡度≥0.003，出水段设置有水封；冲霜水管的设置及布局须保证冲霜结束后管道不积水。
4.4.8夹层内风管采用矩形风管，热镀锌钢板材质，钢板接缝咬接、密封处理，不漏光、不漏风。风管尺寸、布局与房间冷负荷匹配，房间各处送风均匀。
4.4.9风管采用板材的厚度符合以下要求：
	边长≤320mm
	中低压厚度0.5mm
	高压厚度0.75mm

	320mm＜边长≤630mm
	中低压厚度0.6mm
	高压厚度0.75mm

	630mm＜边长≤1000mm
	中低压厚度0.75mm
	高压厚度0.1mm

	1000mm＜边长≤1250mm
	中低压厚度1mm
	高压厚度1mm

	1250mm＜边长≤2000mm
	中低压厚度1mm
	高压厚度1.2mm

	2000mm＜边长≤4000mm
	中低压厚度1.2mm
	按设计需要


4.4.10回风采用室内回风，过滤等级为粗效+亚高效，粗效过滤效率50%及以上，亚高效过滤效率99.9%，过滤装置设置在室内，便于维护，须标明滤材的标准维护方法、周期及更换周期。回风口采用矩形单层门铰式，出风口采用双层百叶窗，均为ABS材质，正常使用无凝结水形成。
4.4.11风管支架最大间距不大于2.5米，不允许设置在风口、检查口、风阀等部位的20cm以内；风管吊架横旦采用L30*4角钢，经防腐处理；风管吊架吊杆采用φ10mm不锈钢圆钢、不锈钢膨胀丝顶部固定；风管长度10米及以上时，至少设置2个支撑加固点，防止风管摆动。
4.4.12管道支架采用国标L40*4角钢，经防腐处理，顶部采用不锈钢膨胀丝固定。
4.4.13管道支架设置的最大跨度符合以下要求：
	公称直径mm
	最大跨距m
	公称直径mm
	最大跨距m
	公称直径mm
	最大跨距m

	20-25
	2
	125
	5
	300
	8.5

	32-50
	3
	150
	6
	350
	9

	70-80
	4
	200
	7
	400
	9.5

	100
	5
	250
	8
	450及以上
	10


4.4.14风柜进、出水管道阀门采用不锈钢球阀，回水端设置放空阀，阀门均采用国产知名品牌。
4.4.15风柜进、出水接口与管道接口采用304不锈钢金属软连接；风柜与风管、风管与风口采用耐腐、耐温、阻燃帆布软连接，厚度2mm以上；正常运行时无凝结水形成。
4.4.16制冷系统含初次投运所需的冷冻油、制冷剂、过滤器的提供。
系统运行有自动及手动两种模式，（主机、冷凝器、蒸发器、库房温度等）系统的运行参数及设备运行状态显示齐全，油冷、喷液冷却、压力、温度等参数可设定，报警功能齐全，包含但不限于油压、高压、低压、高低压、（吸、排、油、电机）温度、电流、相序、电机等保护及报警功能，能存储不低于1个月的报警记录。
机组控制柜上设置压缩机、冷凝器、蒸发器、等运行指示灯、异常报警灯，及各设备强制及自动开停开关、急停开关。
机组设计有良好的回油措施，运行保证压缩机、集油器、回油系统正常。
4.4.17机组放置于制冷机房内，设置150mm厚钢筋混凝土（C30）水泥底座，尺寸与机组尺寸符合，找平、抹光面，机组底部设置与设备尺寸符合的槽钢底座放置于混凝土底座上。
4.4.18供液方式采用直接膨胀供液，供液主管道设有视液镜、顶针阀；油路、制冷剂管路设计有主、支过滤器，过滤器安装型式为可拆卸式设计。
4.4.19直膨风管机冷凝器采用V型风冷冷凝器，实际排热量较标准配置有50%余量；散热风扇投运数量可以根据系统压力自动控制投运台数。设备落差满足系统正常运行需求及设计规范要求。冷凝器须设置钢架及底角固定，由投标方提供及制作、安装。
4.4.20每台冷风机单独设置供液及过滤系统，包含但不限于截止阀、电磁阀、膨胀阀、截止阀组成的供液控制管路；（贮液器、夹层）供液主管道均设置桶型（品牌艾默生，含支架、滤芯）过滤器。
冷风机底部加装防尘接水盘（移机设备中有带），接水盘采用1.5mm厚304不锈钢，折筋，四周较设备尺寸外延100mm、向上折50mm，内折弯沿30mm；接水盘固定吊杆采用10mm304不锈钢丝杠，带不锈钢螺帽、垫片，每米设置1根；夹层吊杆支撑采用国标40角铁，角铁长度与接水盘长、宽相同，满铺；夹层角铁可靠焊接固定；接水盘与吊杆的连接处安装，采用上面、底面两面紧固方式；安装完成后接水盘不允许出现局部形变，侧边安装DN20不锈钢球阀排水阀；接水盘安装在距离风机底部50cm~100cm之间，主下水管以下；所有开孔部位做密封处理，接水盘采用玻璃胶、吊顶板采用发泡剂，并做与开孔部位的同材质防护。
4.4.21保温：采用柔性泡沫橡塑板材，难燃B1级，密度40~80kg/m3，0℃时的导热系数小于0.022w/(m.k)；冷冻水管道管径DN50以内，保温厚度30mm，DN50及以上DN150以内，保温厚度36mm，DN150及以上，保温厚度36mm；风柜冷凝水管保温厚度10mm；风管保温厚度30mm。
制冷(含水)管道的保温：采用聚氨酯管壳或现场发泡，难燃B1级，密度≥40kg/m3,厚度≥6cm。
所有保温的管道，在正常运行时，保温外不应有凝结水形成；穿墙及楼板管道安装套管及保温措施。
4.4.22保温外护：水系统的室外、车间内管道采用0.5mm光面铝皮做保护壳，夹层管道采用透明加厚强力保温扎带做防护，风柜采用高强度铝箔防护；制冷系统（含水系统）涉及的保温，室内、外均采用0.5mm光面铝皮做防护。
4.4.23各电气控制箱，含总开关、分路开关、热保护功能等，柜面设置旋钮开关，各开关用途标识清晰，箱体安装在中央空调机房。
4.4.24能源取点位置：由甲方指定位置，投标方由指定位置引至使用点（不限于主管道开洞，增加三通、阀门等内容）。水采用就近取水，；电源由甲方负责敷设线路至机组主控制柜，主控制柜及以下线路由乙方负责。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其它未说明事宜，符合冷库、电气设计与安装等相关最新规范的要求。
4.5资料要求：
4.5.1设备出厂合格证、压力容器的产品合格证、产品质量合格证明书、设备操作使用说明书、产品竣工图、相关试验报告、技术监督部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书和整套设备的整体试压报告、设备铭牌等随机资料。
4.5.2提供所有电气控制原理图。
4.5.3特种设备安全阀、压力表、压力容器、压力管道的报检全套手续及合格检验报告，取得相关使用证。
4.5.4设备保养、检修配件型号及规格明细，包含但不限于冷冻油、传感器、过滤器、膨胀阀、电磁阀、蒸发器风机、蒸发冷水泵轴承与机械密封、蒸发冷风机轴承型号、压缩机压差保护、油压保护、机组相关附件等。
4.6设计、制造、检验、安装和验收遵循以下标准，均按最新标准执行：
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》
《工业金属管道工程施工及验收规范》
《建筑设计防火规范》
《通风管道技术规程》
《采暖通风与空气调节设计规范》 
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 
《通风与空调工程施工质量验收规范》
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
《冷库设计规范》
《设备及管道绝热设计导则》
《空气过滤器》
《高效空气过滤器》
《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》
《固定式压力容器安全技术监查规程》
《制冷设备安装工程施工及验收规范》
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
《钢制压力容器施工及验收规范》
《工业金属管道设计规范》
《压力管道安全技术监察规程》
等，其它未尽事按国家有关规范、规定执行。
4.7质保要求
工期：根据生产计划调整，安排施工时间，不得影响正常生产。
工程系统要求质保期≥2年。旧设备本体确保调试正常使用无质保,新装系统的问题供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。
4.8投标及报价要求：
4.8.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）
4.8.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。
4.8.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。
5、方案二
5.1项目概述：本项目为四川思念一车间中央空调系统改造工程，项目位于四川思念工业园园区内。
5.2项目内容：
5.2.1四川思念一车间原中央空调水冷机组主机及末端移机，冷却塔同型号更换。
5.2.2新增一台冷水机组和冷却塔及配套组合空调风柜。
5.2.3四川一车间原内外包机组、蒸发冷和末端移机至内包15℃区域。
5.3招标要求：
5.3.1项目依据甲方的技术要求及投标方的现场勘察，能满足甲方的最终使用要求。
5.3.2投标方案及报价须涵盖改造内容的所有要求，满足甲方车间温度的要求。
5.3.3投标方是依法成立的，独立的法人实体，有本次招标项目相应的资质和生产、经营范围及竣工案例，有能力提供本招标项目要求的安装、调试及售后服务的供应商。
5.3.4报价要求：有总报价及分项明细报价，报价包含项目改造至正常投运所需的一切费用。
5.3.5资质要求：机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质。
5.3.6投标设备与附件有明确的品牌、规格、型号、换热量、风量、风压等参数；技术要求中规定的品牌、型号及参数等未经甲方同意不得变更，如需变更，需提前与甲方沟通，经甲方确认并同意后进行变更，并说明。
5.4技术要求：
5.4.1原中央空调系统螺杆冷水机组1台，单台制冷量605kw。主机品牌：约克。
       更换一台冷却塔、品牌要求：良机、元亨。水泵和主机：原系统移机。
5.4.2原四川一车间内外包空调机组，制冷量398KW，冷风机16台，原拆原装移机至新图纸15℃区域。
5.4.3新增一台制冷量不低于1439KW水冷中央空调机组，一级能效。配置相应的冷却塔及末端，参数详见图纸。
5.4.4投标方在不改变主体结构的前提下，对技术方案可适当优化，出具优化前后的对比效果。
图一：改造区域位置参考简图
[image: c125748b76eeec6514c634a39d12515][image: 5e8391ee7ee13fa120863ed014210e0]
5.4.5 主机及品牌要求：特灵、约克、格力、美的、末端品牌要求：格力、美的、天加、雅士、海尔、
5.4.6夹层内冷冻水管道DN100及以内采用国标热镀锌钢管，DN100以上采用国标热轧无缝钢管，弯头、三通均采用与管道同材质的国标件。制冷管道管径25mm以上采用国标（经酸洗、钝化、防腐等处理的）成品无缝钢管，管径25mm及以下采用国标TP2Y硬态紫铜管，弯头、三通等连接件均采用与管道同材质的国标件，符合压力管道安装及使用的相关规范要求。该要求中的所有管道的连接均采用国标管件连接，禁止打孔（或钻洞）对接。
5.4.7蒸发器的冷凝水管（含冲霜下水管）车间内部分采用304不锈钢钢管，水平坡向水流动方向，坡度≥0.003，出水段设置有水封；冲霜水管的设置及布局须保证冲霜结束后管道不积水。
5.4.8夹层内风管采用矩形风管，热镀锌钢板材质，钢板接缝咬接、密封处理，不漏光、不漏风。风管尺寸、布局与房间冷负荷匹配，房间各处送风均匀。
5.4.9风管采用板材的厚度符合以下要求：
	边长≤320mm
	中低压厚度0.5mm
	高压厚度0.75mm

	320mm＜边长≤630mm
	中低压厚度0.6mm
	高压厚度0.75mm

	630mm＜边长≤1000mm
	中低压厚度0.75mm
	高压厚度0.1mm

	1000mm＜边长≤1250mm
	中低压厚度1mm
	高压厚度1mm

	1250mm＜边长≤2000mm
	中低压厚度1mm
	高压厚度1.2mm

	2000mm＜边长≤4000mm
	中低压厚度1.2mm
	按设计需要


5.4.10回风采用室内回风，过滤等级为粗效+亚高效，粗效过滤效率50%及以上，亚高效过滤效率99.9%，过滤装置设置在室内，便于维护，须标明滤材的标准维护方法、周期及更换周期。回风口采用矩形单层门铰式，出风口采用双层百叶窗，均为ABS材质，正常使用无凝结水形成。
5.4.11风管支架最大间距不大于2.5米，不允许设置在风口、检查口、风阀等部位的20cm以内；风管吊架横旦采用L30*4角钢，经防腐处理；风管吊架吊杆采用φ10mm不锈钢圆钢、不锈钢膨胀丝顶部固定；风管长度10米及以上时，至少设置2个支撑加固点，防止风管摆动。
5.4.12管道支架采用国标L40*4角钢，经防腐处理，顶部采用不锈钢膨胀丝固定。
5.4.13管道支架设置的最大跨度符合以下要求：
	公称直径mm
	最大跨距m
	公称直径mm
	最大跨距m
	公称直径mm
	最大跨距m

	20-25
	2
	125
	5
	300
	8.5

	32-50
	3
	150
	6
	350
	9

	70-80
	4
	200
	7
	400
	9.5

	100
	5
	250
	8
	450及以上
	10


5.4.14风柜进、出水管道阀门采用不锈钢球阀，回水端设置放空阀，阀门均采用国产知名品牌。
5.4.15风柜进、出水接口与管道接口采用304不锈钢金属软连接；风柜与风管、风管与风口采用耐腐、耐温、阻燃帆布软连接，厚度2mm以上；正常运行时无凝结水形成。
5.4.16制冷系统含初次投运所需的冷冻油、制冷剂、过滤器的提供。
系统运行有自动及手动两种模式，（主机、冷凝器、蒸发器、库房温度等）系统的运行参数及设备运行状态显示齐全，油冷、喷液冷却、压力、温度等参数可设定，报警功能齐全，包含但不限于油压、高压、低压、高低压、（吸、排、油、电机）温度、电流、相序、电机等保护及报警功能，能存储不低于1个月的报警记录。
机组控制柜上设置压缩机、冷凝器、蒸发器、等运行指示灯、异常报警灯，及各设备强制及自动开停开关、急停开关。
机组设计有良好的回油措施，运行保证压缩机、集油器、回油系统正常。
5.4.17机组放置于制冷机房内，设置150mm厚钢筋混凝土（C30）水泥底座，尺寸与机组尺寸符合，找平、抹光面，机组底部设置与设备尺寸符合的槽钢底座放置于混凝土底座上。
5.4.18供液方式采用直接膨胀供液，供液主管道设有视液镜、顶针阀；油路、制冷剂管路设计有主、支过滤器，过滤器安装型式为可拆卸式设计。
5.4.19直膨风管机冷凝器采用V型风冷冷凝器，实际排热量较标准配置有50%余量；散热风扇投运数量可以根据系统压力自动控制投运台数。设备落差满足系统正常运行需求及设计规范要求。冷凝器须设置钢架及底角固定，由投标方提供及制作、安装。
5.4.20每台冷风机单独设置供液及过滤系统，包含但不限于截止阀、电磁阀、膨胀阀、截止阀组成的供液控制管路；（贮液器、夹层）供液主管道均设置桶型（品牌艾默生，含支架、滤芯）过滤器。
冷风机底部加装防尘接水盘（移机设备中有带），接水盘采用1.5mm厚304不锈钢，折筋，四周较设备尺寸外延100mm、向上折50mm，内折弯沿30mm；接水盘固定吊杆采用10mm304不锈钢丝杠，带不锈钢螺帽、垫片，每米设置1根；夹层吊杆支撑采用国标40角铁，角铁长度与接水盘长、宽相同，满铺；夹层角铁可靠焊接固定；接水盘与吊杆的连接处安装，采用上面、底面两面紧固方式；安装完成后接水盘不允许出现局部形变，侧边安装DN20不锈钢球阀排水阀；接水盘安装在距离风机底部50cm~100cm之间，主下水管以下；所有开孔部位做密封处理，接水盘采用玻璃胶、吊顶板采用发泡剂，并做与开孔部位的同材质防护。
5.4.21保温：采用柔性泡沫橡塑板材，难燃B1级，密度40~80kg/m3，0℃时的导热系数小于0.022w/(m.k)；冷冻水管道管径DN50以内，保温厚度30mm，DN50及以上DN150以内，保温厚度36mm，DN150及以上，保温厚度36mm；风柜冷凝水管保温厚度10mm；风管保温厚度30mm。
制冷(含水)管道的保温：采用聚氨酯管壳或现场发泡，难燃B1级，密度≥40kg/m3,厚度≥6cm。
所有保温的管道，在正常运行时，保温外不应有凝结水形成；穿墙及楼板管道安装套管及保温措施。
5.4.22保温外护：水系统的室外、车间内管道采用0.5mm光面铝皮做保护壳，夹层管道采用透明加厚强力保温扎带做防护，风柜采用高强度铝箔防护；制冷系统（含水系统）涉及的保温，室内、外均采用0.5mm光面铝皮做防护。
5.4.23各电气控制箱，含总开关、分路开关、热保护功能等，柜面设置旋钮开关，各开关用途标识清晰，箱体安装在中央空调机房。
5.4.24能源取点位置：由甲方指定位置，投标方由指定位置引至使用点（不限于主管道开洞，增加三通、阀门等内容）。水采用就近取水，；电源由甲方负责敷设线路至机组主控制柜，主控制柜及以下线路由乙方负责。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其它未说明事宜，符合冷库、电气设计与安装等相关最新规范的要求。
5.5资料要求：
5.5.1设备出厂合格证、压力容器的产品合格证、产品质量合格证明书、设备操作使用说明书、产品竣工图、相关试验报告、技术监督部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书和整套设备的整体试压报告、设备铭牌等随机资料。
5.5.2提供所有电气控制原理图。
5.5.3特种设备安全阀、压力表、压力容器、压力管道的报检全套手续及合格检验报告，取得相关使用证。
5.5.4设备保养、检修配件型号及规格明细，包含但不限于冷冻油、传感器、过滤器、膨胀阀、电磁阀、蒸发器风机、蒸发冷水泵轴承与机械密封、蒸发冷风机轴承型号、压缩机压差保护、油压保护、机组相关附件等。
5.6设计、制造、检验、安装和验收遵循以下标准，均按最新标准执行
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》
《工业金属管道工程施工及验收规范》
《建筑设计防火规范》
《通风管道技术规程》
《采暖通风与空气调节设计规范》 
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 
《通风与空调工程施工质量验收规范》
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
《冷库设计规范》
《设备及管道绝热设计导则》
《空气过滤器》
《高效空气过滤器》
《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》
《固定式压力容器安全技术监查规程》
《制冷设备安装工程施工及验收规范》
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
《钢制压力容器施工及验收规范》
《工业金属管道设计规范》
《压力管道安全技术监察规程》
等，其它未尽事按国家有关规范、规定执行。
5.7质保要求
工期：根据生产计划调整，安排施工时间，不得影响正常生产。
工程系统要求质保期≥2年。旧设备本体确保调试正常使用无质保,新装系统的问题供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。
6、付款周期及方式： 
6.1付款周期：详见报价单
6.2付款方式：公对公转账。
7、发票要求：提供增值税专用发票；
二、投标单位资格要求：
1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标； 
3、机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质
3、 投标报名：
3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质；
3.2、报名时间：2026年5月13日--2026年5月21日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；
3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）
[image: ]

四、投标保证金：
1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币50000元（大写：伍万元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；
五、投标截止时间及地点：
1.时间（同开标时间）：2026年5月22日上午9:00；
2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。
注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。
六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品招标部
联系人：秦为齐
联系方式：18239979660
邮箱：qinweiqi@synear.com
2. 项目现场勘察或答疑联系人：
    联系人：陈德营
联系方式：17740409776
七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用综合原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。
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1、投标文件编制及装订要求：
1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)
1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。
3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）
4、业绩一览表：
投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。
5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。
6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。
7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：
(1) 围标、串标。
(2) 不履行投标承诺或者中标不履行。
(3) 伪造证明、证书、合同等相关证件。
(4) 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；
(5) 其他违反本次招标书约定要求。
8、投标方认可招标方的评标程序及原则。
9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。
10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。
11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。
12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。
13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。
[bookmark: _Toc364407827]14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
15、招标文件
招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。
投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。
投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。
投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。
16、投标文件的审查
文字与图表不符，以文字为准。
单价与总价不符，以单价为准。
大写与小写不符，以大写为准。
正本与副本不符，以正本为准。
投标文件是否符合招标文件的要求。
17、 无效标书的确认
投标人有下列情况之一者，所投标书无效：
(1) 投标书未密封的；
(2) 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；
(3) 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；
(4) 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；
(5) 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；
(6) 投标书内容不全或自相矛盾的；
(7) 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；
(8) 投标书超过规定期限送达的；
(9) 投标人未准时参加开标会议的；
(10) 未按规定交纳投标保证金的；
(11) 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；
(12) 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；
(13) 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
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