遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标

招标文件

思念招标[2026]第76号

项目名称: 遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第76号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年6月23日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年6月24日上午9:00 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币10000元整（壹万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标；

2、地点：河南遂平

3、标段划分：项目共分为1个标段，遂平县瑾瑜食品有限公司氨系统冷源增容移机招标

4、项目概括：

本项目是遂平县瑾瑜食品有限公司隧道氨系统冷源机组拆除，湖州机组对接现有系统安装、调试运行工程

5、项目内容：

5.1湖州机组转运，机组配电柜拆除转运；

5.2瑾瑜现有配套报废机组、电柜的拆除；

5.3湖州机组转移遂平后制冷系统对接安装隧道系统的移机、安装；

5.4满足机组运行需求的参数复核设计（虹吸罐），调整设备、材料的供货、安装与调试。

5.5包含制冷机组电源线安装接线。

6、招标要求：

6.1项目依据：甲方的技术要求及投标方现场勘察，由投标方出具设计图纸及意见，

6.2招标要求：有本次招标采购项目的相应资质和经营范围及竣工案例，有能力提供本次招标移机项目及所要求的安装、调试及售后服务的供应商。

6.3资质要求：具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质。

6.4报价要求：包死价，有总报价及分项明细报价，报价范围涵盖项目的所有内容，施工过程中增项需经甲方同意。

7、技术要求：

7.1制冷系统：设计并复核现有虹吸罐冷却，更换新虹吸罐预留余量（10%-15%）确保氨机正常运行，满足系统运行的需要，投标方须出具各设备、设施的详细设计及选型说明书。

7.2 制冷机组控制程序调试，管道对接。

7.3 制冷机组采用湖州的是冰山螺杆机。：

7.4制冷机组放置场地：瑾瑜机房机组拆除位置。

7.5管道焊接采用氩弧焊打底，电弧焊盖面焊接工艺，符合压力管道检验要求。

7.6管道支、吊架由投标方设置，支、吊架设置数量符合相关设计规范，支、吊架承重满足长期使用需要，管道支点采用垫木。

7.7管道保温采用不低于B1级耐火等级的聚氨酯，现场发泡，保温厚度符合国家规范要求，保温外包0.5厚铝皮，管道、管件等保温前做防腐处理。

7.8所需水电源的取用点，由甲方指定地点，投标方负责从取用点敷设至使用点（利旧原则）。

7.9制冷机组控制为全自动运行控制，具备手动控制功能，能根据设定温度自动调节变频运行，达到最佳的节能运行状态，能实时监控机组运行的状态参数，有异常报警提示及查询功能。

7.10配置有系统运行状态的后台监控，能监控机组的运行参数（与压缩机显示屏显示一致）、后台监控设置在制冷机房控制室内。

7.11所有制冷阀门均采用丹佛斯品牌。

7.12所有电气线缆品牌为国内优质品牌。

7.13所有线槽采用不锈钢线槽、配电柜内采用硬质PVC机柜线槽；电气线路敷设规范、美观。

7.14所有设备的基础底座由投标方负责在原有基础设计及机组安装。

7.15所有穿墙管道、线缆等均须设置防护、防冷桥措施，禁止裸过。

7.16所有破坏建筑物、构筑物的结构、防水的，由投标方负责恢复。

7.17系统安装后，正常运行所需的制冷剂、润滑油（首次运行）由投标方提供。

7.18设备安装完成后，抽真空、保压等符合制冷等相关规范要求。

7.19投标方负责所有压力容器、压力管道的报检，并提供报检所需的全套原件手续及注册登记表、使用登记证等合格的检验证书。

7.20本工程所有墙体开洞和封堵，顶板开洞和封堵均含在报价内。

7.21机组需要安装带485通讯端口的电表计量装置。

7.22设计、选型、施工、验收等依据的规范（均以最新规范为准）：

《钢结构设计规范》

《钢结构焊接规范》

《工业金属管道设计规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《冷库设计规范》

《压力管道安全技术监察规程》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》

《固定式压力容器安全技术监察规程》

《压力管道安全技术监察规程》

《特种设备安全监察条例》

其它未尽事应按国家有关规范、规定执行。

8、资料要求：

资料按设备、管道、钢结构、电气等类别封装交接原件，内容包含但不限于以下：

8.1压力容器、压力管道全套报检原件及检验合格报告。

8.2电气元件、线缆合格证、质量证明文件、使用说明书等。

8.3针对该项目提供涉氨专项改造方案。

9、质保要求

工期：25天。设备及工程要求质保期≥2年，质保期内，设备出现问题，乙方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；质保期外，乙方提供技术支持和服务。

价格单

| 序号 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有报废机组及配套管件拆除（含一台经济器） | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 机组湖州转运 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 调拨机组安装（含机组维保） | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 新增氨制冷虹吸罐（容积1m³) | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 机组系统配套管道/阀件/基础等改造安装 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 基建费（墙体、门窗拆除、恢复） | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 新增基础、支架、平台等 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 涉及电器设施安装 | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 系统排及加注液氨 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 系统整体调试 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 新增压力容器报检 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

10、投标及报价要求：

10.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

10.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

10.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

11、付款周期及方式：

11.1付款周期：详见技术要求

11.2付款方式：公对公转账。

12、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、具备机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质；

3.2、报名时间：2026年6月12日--2026年6月23日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币10000元（大写：伍仟元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年6月24日上午9:00；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：樊林

联系方式：15938081256

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合中标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，综合排名第一中标。

- 第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)

1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）

4、业绩一览表：

投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

- 围标、串标。

- 不履行投标承诺或者中标不履行。

- 伪造证明、证书、合同等相关证件。

- 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；

- 其他违反本次招标书约定要求。

8、投标方认可招标方的评标程序及原则。

9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。

10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查

文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。